## Full 1
Obra: | Canvi bomba calor Biblioteca Caterina Albert
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
CANVI REFREDADORA CATALB. REV1 | Capítol |  | Canvi bomba calor Biblioteca Caterina Albert | [7 empty] | 0 | 0
0 | Capítol |  | Actuacions prèvies | [7 empty] | 0 | 0
0X | Capítol |  | Bastides i maquinària d'elevació | [7 empty] | 0 | 0
0XG | Capítol |  | Grues autopropulsades | [7 empty] | 0 | 0
0XG010 | Partida | h | Grua autopropulsada amb braç telescòpic. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. S'inclou gestió de permisos i pagament de taxes Criteri d'amidament de projecte: Temps estimat. Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer per hores, segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.
mq07gte010c | Maquinària | h | Grua autopropulsada de braç telescòpic amb una capacitat d'elevació de 30 t i 27 m d'altura màxima de treball. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | 0XG010 | [6 empty] | 8 | 0 | 0
|  |  | 0XG | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0X | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
D | Capítol |  | Demolicions | [7 empty] | 0 | 0
DI | Capítol |  | Instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
DIC | Capítol |  | Calefacció, climatització i A.C.S. | [7 empty] | 0 | 0
DIC110 | Partida | U | Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge d'unitat centralitzada aire-aigua de refrigeració o bomba de calor reversible i els seus components, instal·lada en exterior (coberta), de 350 kW de potència frigorífica màxima, amb mitjans manuals i mecànics, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i de la bancada metàl·lica de recolzament. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | DIC110 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | DIC | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DI | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | D | [7 empty] | 0 | 0
Q | Capítol |  | Cobertes | [7 empty] | 0 | 0
DES_COB | Partida | U | DESMUNTATGE DE COBERTA I INSTAL·LACIONS EXISTENTS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de la coberta existent per poder retirar la màquina climatitzadora existent i la posterior instal·lació de la nova màquina. Això inclou la retirada de l'estructura i les plaques de reixeta metàl·lica necessàries, i de totes les instal·lacions que es vegin afectades (enllumenat, electricitat i conductes d’aigua que alimenten als diferents climatitzadors que hi ha en la sala). La retirada d'aquestes instal·lacions es mantidran per poder-les tornar a muntar. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 26.723 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 26.723 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | DES_COB | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MUN_COB | Partida | U | REPOSICIÓ DE COBERTA I INSTAL·LACIONS EXISTENTS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Un cop s'ha connectat la nova màquina i se n'ha comprovat el funcionament correcte es durà a terme la reposició de la coberta prèviament desmuntada i de totes les instal·lacions que s'hagin vist afectades (sostre, enllumenat, instal·lació elèctrica, canonades d’aigua, ...) Inclou: Muntatge dels elements anteriorment retirats. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
mat_rep | Material | U | Material de reposició | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 26.723 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 26.723 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | MUN_COB | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Q | [7 empty] | 0 | 0
N | Capítol |  | Aïllaments i impermeabilitzacions | [7 empty] | 0 | 0
QUM025b | Partida | U | Modificació de panells sandvitx aïllants, incorporant zona ventilada | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Modificació de 3 metres de la part inferior del panell acústic per incorporar reixes de ventilació amb atenuació acústica. S'inlcou tot el material necessari pel muntatge. Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt13dcp031a | Material | U | Reixa acústica tipus RSA amb possibilitat de pas d'aire de 600 mm d'altura i 1500 mm de llargada i 300 mm de fondària. | [6 empty] | 2 | 0 | 0
mo051 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª muntador de tancaments industrials. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mo098 | Mà d'obra | h | Ajudant muntador de tancaments industrials. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | QUM025b | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | N | [7 empty] | 0 | 0
H | Capítol |  | Acabaments i ajudes | [7 empty] | 0 | 0
HY | Capítol |  | Ajudes de ram de paleta | [7 empty] | 0 | 0
HYA | Capítol |  | Per instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
HYA010 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.015 | 0 | 0
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. | [6 empty] | 0.019 | 0 | 0
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.006 | 0 | 0
mo020 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.102 | 0 | 0
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.255 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 4 | 0 | 0
|  |  | HYA010 | [6 empty] | 50 | 0 | 0
|  |  | HYA | [7 empty] | 0 | 0
HYL | Capítol |  | Neteja d'obra | [7 empty] | 0 | 0
HYL020 | Partida | U | Neteja final d'obra. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 2500 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mo113 | Mà d'obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | HYL020 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | HYL | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | HY | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | H | [7 empty] | 0 | 0
I | Capítol |  | Instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
IC | Capítol |  | Calefacció, climatització i A.C.S. | [7 empty] | 0 | 0
ICS | Capítol |  | Sistemes de conducció d'aigua | [7 empty] | 0 | 0
ICV010bb | Partida | U | Bomba de calor reversible, aire-aigua a 4 tubs, model NX-Q-G06 /LN /EC /1204 de "CLIMAVENETA", o similar en prestacions i qualitats, de potència frigorífica nominal de 280 kW i potència calorífica nominal de 303,5 kW amb R-454B | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Bomba de calor reversible, aire-aigua a 4 tubs, model NX-Q-G06 /LN /EC /1204 de "CLIMAVENETA", o similar en prestacions i qualitats, de potència frigorífica nominal de 280 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 303,5 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 6°C; temperatura de sortida de l'aigua: 45°C) i amb recuperació de calor (amb un TER de 6,9), d'alta eficiència i baix nivell sonor. Dimensions (longitud-amplada-alçada):4110 x 2200 x 2150 mm i un pes de 3210 kg en funcionament. Amb refrigerant R-454B, 2 circuits i 2 compressors per circuit. Amb mòdul hidrònic amb bomba doble d'alta presió (HP) de velocitat fixa. • Opcionals que inclou: o Protecció contra gelades de l'intercanviador o Tractament de protecció "Blygold PoluAl XT" per a aletes de la bateria o Amortidors de neoprè o Interruptor automàtic de potència o Interruptor del flux d’aigua de l’evaporador o Mesurador d'energia per a BMS o Relé seqüència de fase + Monitor sobretensió i caiguda de tensió o Targeta de comunicació Modbus Així com tots els accessoris necessaris per grantir el seu correcte funcionament; inclús transport fins a peu d'obra sobre camió. Posada en marxa Inclòs Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua i elèctrica i de recollida de condensats. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42bcc120lekbb | Material | U | Bomba de calor reversible, aire-aigua a 4 tubs, model NX-Q-G06 /LN /EC /1204 de "CLIMAVENETA", o similar en prestacions i qualitats, de potència frigorífica nominal de 280 kW i potència calorífica nominal de 303,5 kW amb R-454B | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 15 | 0 | 0
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 15 | 0 | 0
|  |  | ICV010bb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ICS080 | Partida | U | Purgador d'aire. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/8" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 115°C. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37sgl020a | Material | U | Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/8" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 115°C. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt38www012 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. | [6 empty] | 0.05 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS080 | [6 empty] | 4 | 0 | 0
IFO010 | Partida | U | Manòmetre amb bany de glicerina | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar, per a control de xarxa de ruixadors. Inclús accessoris i peces especials per a connexió a la xarxa de distribució d'aigua. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Connexió a la xarxa de distribució d'aigua. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41upo060a | Material | U | Manòmetre amb bany de glicerina, per a muntatge roscat, escala de pressió de 0 a 10 bar. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo008 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
mo107 | Mà d'obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IFO010 | [6 empty] | 6 | 0 | 0
ICS075f | Partida | U | Vàlvula 4". | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 100 mm. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37svm010h | Material | U | Vàlvula de papallona de ferro colat, DN 100 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt38www012 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS075f | [6 empty] | 4 | 0 | 0
ICS075g | Partida | U | Vàlvula esfera 1-1/2". | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37sve010f | Material | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt38www012 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS075g | [6 empty] | 4 | 0 | 0
IOT020 | Partida | U | Detector de flux. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 4" DN 100 mm de diàmetre, per a una pressió màxima de treball de 31 bar. Inclús tub protector i cables elèctrics. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació del detector. Col·locació i fixació de tubs. Col·locació de l'element. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41dfr010f | Material | U | Detector de flux tipus paleta amb retard de fins a 90 segons dos contactes NA/NC, de 4" DN 100 mm de diàmetre, per a una pressió màxima de treball de 31 bar, segons UNE-EN 12259-5. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35aia090aa | Material | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). | [6 empty] | 5 | 0 | 0
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | [6 empty] | 10 | 0 | 0
mo008 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.658 | 0 | 0
mo107 | Mà d'obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.658 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.329 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.329 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IOT020 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
ICS085bb | Partida | U | Comptador tèrmic climatització | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Comptador tèrmic KAMSTRUP MULTICAL 603 amb ULTRAFLOW PER A FRED I CALOR (2ºC-130ºC) format per integrador independent MULTICAL 603 i caudalimetre ultrasònic ULTRAFLOW MODEL 65-5-FBCL qp 60 m3/h, 360mm x DN100 amb cable de connexió a l'integrador de 2.5m. Alimentació, 2 sondes de temperatura PT500 m. Inclou comunicació via ModBUS. Inclou part proporcional de connexionat elèctric i de control. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt38sth107d | Material | U | Comptador tèrmic, KAMSTRUP MULTICAL 603 o equivalent amb ULTRAFLOW PER A FRED I CALOR (2ºC-130ºC) format per integrador independent MULTICAL 603 i caudalimetre ultrasònic ULTRAFLOW MODEL 65-5-FBCL qp 60 m3/h, 360mm x DN100 amb cable de connexió a l'integrador de 2.5m. Alimentació, 2 sondes de temperatura PT500 m. Inclou comunicació via ModBUS. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt38www012 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de calefacció i A.C.S. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICS085bb | [6 empty] | 2 | 0 | 0
ICR020 | Partida | m² | Conducte de xapa galvanitzada amb aïllament termoacústic exterior. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització, constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 0,6 mm d'espessor i junts transversals amb brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a altes temperatures. Inclús embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Inclou aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic rectangular de climatització, realitzat amb manta de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42con115k | Material | U | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació a l'obra de conductes autoportants per la distribució d'aire en ventilació i climatització. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt42con110k | Material | m² | Xapa galvanitzada de 0,6 mm d'espessor, i junts transversals amb brida tipus Metu i segellada amb massilla resistent a altes temperatures, per a la formació de conductes autoportants per la distribució d'aire en ventilació i climatització. | [6 empty] | 1.05 | 0 | 0
mt42con140a | Material | m² | Manta de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, per a l'aïllament de conductes d'aire en climatització. | [6 empty] | 1.1 | 0 | 0
mt42con020 | Material | m | Cinta autoadhesiva d'alumini, de 50 micres d'espessor i 65 mm d'amplada, a base de resines acríliques, pel segellat i fixació de l'aïllament. | [6 empty] | 1.5 | 0 | 0
mo013 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0
mo084 | Mà d'obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICR020 | [6 empty] | 30 | 0 | 0
IBL695 | Partida | m | Cable bus de comunicacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42cnt120a | Material | m | Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.062 | 0 | 0
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.062 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IBL695 | [6 empty] | 300 | 0 | 0
HRA200b | Partida | m² | Canalització d'aire amb xapa d'acer galvanitzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de l'aire exterior de l'equip de refrigeració fins a nivell de relliga format amb xapa d'acer galvanitzat, d'2 mm d'espessor; fixació cargolada a estructura metàl·lica de l'equip en tot el seu perímetre. Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Resolució de trobades i de punts singulars. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt26aha020sab | Material | m² | Xapa d'acer galvanitzat, d'2 mm d'espessor; fixació cargolada a estructura metàl·lica de l'equip en tot el seu perímetre. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo018 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª serraller. | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0
mo059 | Mà d'obra | h | Ajudant serraller. | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | HRA200b | [6 empty] | 12 | 0 | 0
ICX010b | Partida | U | Control centralitzat d'instal·lació de climatització. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Control centralitzat d'instal·lació de climatització, per a integració en BMS, amb PC i pantalla / Telegestió: comunicació bidireccional, OPC/Web server protocol TPC/IP via Ethernet. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42cnt010ab | Material | U | SISTEMA DE GESTIÓ WEB FORMAT PER: Desig Optic Embegut X200 HW i 2 Llicències 100 CAPS per a sistema Embegut de Siemens | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt42cnt020ab | Material | U | PC per a la visualització, format per Ordinador per a lloc central Desig CC Client de SIEMENS, amb les següents característiques: Processador: Core i5-8500 Sistema operatiu: Windows 10 Pro RAM: 8 GB DDR4-2666 Disc dur: SSD SATA III 256 GB DVD SuperMulti SATA Equipat amb teclat i ratolí. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt42cnt020ac | Material | U | Pantalla LCD de 24” Fujitsu model S26361-K1254-V140.Display P24W-E ECO IPS.Pantalla plana. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo123 | Mà d'obra | h | Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions. | [6 empty] | 180 | 0 | 0
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICX010b | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ICX010bb | Partida | U | Controladors | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Controladors. Totalment muntats, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42cnt010abb | Material | U | Sistema de control format per: 1xControlador compacte BACnet/IP lliurement programable, 24 E/S integrades (8 UIO, 8 XIO, 2 BI i 4 DO) ampliables fins a 80 mitjançant mòduls TXM, font d'alimentació de 300mA integrada, interfície modbus RTU i TCP fins a 80 punts, sense bateria i WLAN. Màxim 120 punts entre E/S físiques i Modbus. Disposa de 120 punts mitjançant BACnet/MSTP i fins a 64 dispositius a KNX PL-Link. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35amc950aa | Material | U | Armari elèctric metàl·lic per a equips de control, IP66, tipus ELDON, IDE o similar, amb capacitat per allotjar 2 controladors SIEMENS i fins a 8 mòduls TX d'E/S. Mides: 800x600x200, disposa de diferencial, magnetotèrmics, presa de corrent, pany metàl·lic, portadocuments i cablejats a bornes dels senyals d'alimentació i comunicació, amb tots els accessoris necessaris i marcatge CE. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo123 | Mà d'obra | h | Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions. | [6 empty] | 10 | 0 | 0
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 5 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICX010bb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ICX010bbb | Partida | U | Material de camp (temparatura exterior) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sondes. Totalment muntats, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42cnt010t | Material | U | Sonda de temperatura exterior | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.65 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICX010bbb | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ICX010bbc | Partida | U | Material de camp (temparatura conducte) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sonda passiva de temperatura de conducte amb sensor Ni1000, rang -50..80 ºC, longitud de capil·lar 400 mm. Totalment muntats, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42cnt010s | Material | U | Sonda passiva de temperatura de conducte amb sensor Ni1000, rang -50..80 ºC, longitud de capil·lar 400 mm. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.65 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICX010bbc | [6 empty] | 12 | 0 | 0
ICX010bbd | Partida | U | Material de camp (sonda combinada temparatura/HR) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sonda estàndard de conducte combinada per a humitat relativa i temperatura, ambdós senyals actius 0..10 V CC, rangs d'utilització: Humitat 0..95 % Hr, Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C, IP54. Totalment muntats, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42cnt010x | Material | U | Sonda estàndard de conducte combinada per a humitat relativa i temperatura, ambdós senyals actius 0..10 V CC, rangs d'utilització: Humitat 0..95 % Hr, Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C, IP54 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.65 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICX010bbd | [6 empty] | 3 | 0 | 0
ICX010bbe | Partida | U | Material de camp (sonda combinada temparatura/HR/CO2) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sonda ambient combinada per a CO2, humitat relativa i temperatura, ambdós senyals actius 0..10 V CC, rangs d'utilització: Humitat 0..95 % Hr, Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C, IP54. Totalment muntats, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels elements. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42cnt010y | Material | U | Sonda ambient combinada per a CO2, humitat relativa i temperatura, ambdós senyals actius 0..10 V CC, rangs d'utilització: Humitat 0..95 % Hr, Temp. 0...50 °C, -35...35 °C, -40...70 °C, IP54 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.65 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ICX010bbe | [6 empty] | 1 | 0 | 0
MonAEB | Partida | PA | Sistema de monitoratge per a l'AEB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Sistema de control que permet el monitoratge de la instal·lació per part de l'AEB. El sistema estarà format per un autòmat que recollirà les dades de la instal·lació i les enviarà a la plataforma de l'AEB. Les senyals que s'han de recollir son: - Consum elèctric producció - Potència tèrmica produïda - Temperatura / HR i CO2 d'un espai representatiu. Totalment instal·lat i programat segons indicacions de l'AEB
canviVentPB | Partida | U | Canvi ventilador climatitzador PB | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canvi de l'actual ventilador del climatitzador de planta baixa (CL-3) per 2 unitats tipus PlugFan EC, model GR56-ZID.GG.CR (o similar), per moure un cabal nominal de 16600 m3/h, amb una pressió disponible de 250 Pa. S'inclou: - Caixa elèctrica exterior per connexionar els 2 ventiladors - Programació del ventilador, per arrencada suau i que treballi a cabal constant - Connexionat elèctric Totalment instal·lat i provat
VentPB | Material | U | Doble ventilador plug-fan EC i deflectors FlowGrid, amb motor per a alimentació trifàsica a 400 V i 50 Hz de freqüència, amb protecció tèrmica, aïllament classe F, grau de protecció IP55, classe IE5 i caixa de borns ignífuga, de 2x3,4 kW de potència, per a un cabal nominal de 16600 m3/h i una pressió disponible de 250 Pa. Nivell de potència sonora de 68,3 dBA. Inclou SENSOR CPG. Model GR56I-ZID.GG.CR de Ziehl-Abegg o similar. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CaixaElec | Material | U | Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta cega, amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, de 215x236x112 mm, amb carril DIN, terminals de neutre i de terra, tirador d'obertura i tapes cobremòduls, inclús accessoris de muntatge segons UNE-EN 60670-1. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo123 | Mà d'obra | h | Especialista en la posada en marxa d'instal·lacions. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mo005 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
mo104 | Mà d'obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 8 | 0 | 0
|  |  | canviVentPB | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ADAP_INT | Partida | U | Adaptació de la instal·lació hidràulica a la nova unitat | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Adaptació de l'actual instal·lació hidràulica a la nova unitat de producció, amb el seu corresponent aïllament i proteccions. Inclou: Muntatge i proves. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment muntades segons especificacions de Projecte.
mat_rep | Material | U | Material de reposició | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo004 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 10 | 0 | 0
mo103 | Mà d'obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 10 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | ADAP_INT | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | ICS | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | IC | [7 empty] | 0 | 0
IE | Capítol |  | Elèctriques | [7 empty] | 0 | 0
IEPComp | Partida | U | Comptador elèctric de mesura indirecta | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Subministre, instal·lació i programació de comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta .../5 A i .../1 A (segons model) amb borns precintables i possibilitat de comunicar mitjançant protocol Modbus RS-485 i M-BUS (segons model), marca CIRCUTOR model CEM-D310 o equivalent Altres característiques són: 1. Certificació MID mòdul B+D (segons model). 2. Classe 1 en energia activa (Classe B segons MID), Classe 2 en energia reactiva. 3. D'acord amb les normes EN 50470 (normativa europea MID) o IEC 62052-11 (normativa internacional) segons tipus. 4. Mida reduïda (4 mòduls de carril DIN). 5. Comptador d' energia parcial resetejable. 6. 1 sortida d'impulsos programable (segons model). 7. 1 entrada digital per a control de tarifa i comptatge d'impulsos (segons model). 8. Calendari per a tarificació horària. 9. Comunicacions Modbus RS-485 i M-BUS (segons model). 10. Visualització de paràmetres elèctrics bàsics (V, A, kW, kWh, PF, etc.). Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de la unitat i els seus accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IEPCompa | Material | m | Comptador trifàsic d'energia elèctrica amb mesura indirecta .../5 A i .../1 A (segons model) amb borns precintables i possibilitat de comunicar mitjançant protocol Modbus RS-485 i M-BUS (segons model), marca CIRCUTOR model CEM-D310 o equivalent | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www020 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEPComp | [6 empty] | 1 | 0 | 0
IEP | Capítol |  | Connexió a terra | [7 empty] | 0 | 0
IEP025 | Partida | m | Conductor de terra. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Conductor de terra format per cable rígid nu de cobre trenat, de 25 mm² de secció. També unions realitzades amb soldadura aluminotèrmica, grapes i borns d'unió. Completament muntat, amb connexions establertes i provat. Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjançant borns d'unió. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Conexionat safates elèctriques a quadre | 1 | 25 |  |  | 0 | 0
mt35ttc010a | Material | m | Conductor de coure nu, de 25 mm². | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mt35www020 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de connexió a terra. | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.131 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEP025 | [6 empty] | 25 | 0 | 0
|  |  | IEP | [7 empty] | 0 | 0
IEO | Capítol |  | Canalitzacions | [7 empty] | 0 | 0
IEO010 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canalització de safata perforada d'acer galvanitzat, de 35x150 mm. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 12 |  |  | 0 | 0
mt35ait030fp | Material | m | Safata perforada d'acer galvanitzat, de 35x150 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús accessoris. Segons UNE-EN 61537. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.386 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.386 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEO010 | [6 empty] | 12 | 0 | 0
|  |  | IEO | [7 empty] | 0 | 0
IEH | Capítol |  | Cables | [7 empty] | 0 | 0
IEH012 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | 3 fases BC nova | 3 | 12 |  |  | 0 | 0
mt35cun010l1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 95 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.116 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.116 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012 | [6 empty] | 36 | 0 | 0
IEH012b | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Terra i neutre BC nova | 2 | 12 |  |  | 0 | 0
mt35cun010k1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
mo003 | Mà d'obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.116 | 0 | 0
mo102 | Mà d'obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.116 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | IEH012b | [6 empty] | 24 | 0 | 0
|  |  | IEH | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | IE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I | [7 empty] | 0 | 0
G | Capítol |  | Gestió de residus | [7 empty] | 0 | 0
GR | Capítol |  | Gestió de residus inertes | [7 empty] | 0 | 0
GRA | Capítol |  | Transport de residus inertes | [7 empty] | 0 | 0
GRA010 | Partida | U | Transport de residus inertes amb contenidor. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Previsió | 15 |  |  |  | 0 | 0
mq04res010jha | Maquinària | U | Càrrega i canvi de contenidor de 3,5 m³, per la recollida de residus inerts de guix produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer. | [6 empty] | 1.179 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | GRA010 | [6 empty] | 15 | 0 | 0
|  |  | GRA | [7 empty] | 0 | 0
GRB | Capítol |  | Lliurament de residus inerts a gestor autoritzat | [7 empty] | 0 | 0
GRB010 | Partida | U | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor amb residus inerts a gestor autoritzat. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 3,5 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.
mq04res020im | Maquinària | U | Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 3,5 m³ amb residus inerts de guix produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. | [6 empty] | 1.179 | 0 | 0
% |  | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2 | 0 | 0
|  |  | GRB010 | [6 empty] | 7.771 | 0 | 0
|  |  | GRB | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | GR | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | G | [7 empty] | 0 | 0
X | Capítol |  | Control de qualitat i assaigs | [7 empty] | 0 | 0
xd4 | Partida | ut | Preparació i realització de les proves completes de totes les instal·lacions | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Ud. Preparació i realització de les proves completes de totes les instal·lacions, segons Normativa d'aplicació, protocol de proves i indicacions donades propla DF, inclou l'emplenament de les fitxes justificatives i la realització de totes les proves requerides a plena satisfacció de la DO i Propietat. Fins i tot l'equilibratge de totes les xarxes d'aigua i aire. Aquest treball es realitzarà amb instrumentació calibrada i per personal certificat d' experiència provada. Tot això complet, instal·lat i posat en marxa segons s'indica en Memòria, Plànols i Plec de Condicions.
xd5 | Partida | ut | Identificació d'equips i circuits mitjançant etiquetes | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Ud. Identificació d'equips i circuits mitjançant etiquetes adequades. Inclou almenys identificació de canonades mitjançant bandes de colors a les xarxes de tot l' edifici, etiquetatge d' equips, valvuleria, quadres electrics, caixes de registre i derivacion, canalitzacions... etc. Tot això complet i instal·lat segons normativa UNE d'aplicació. Tot això complet, instal·lat i posat en marxa segons s'indica en Memòria, Plànols i Plec de Condicions
xd6 | Partida | ut | Legalitzacio de la instal·lació tèrmica | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Legalització de la instal·lació tèrmica, incloent tràmits i inscripcions amb l'entitat competent
xd7 | Partida | ut | Documentació AsBuilt | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Elaboració de tota la documentació AsBuilt, que inclou: - Plànols (en format CAD i PDF) - Certificats equips - Proves de posta en marxa i butlletins - Certificat d’abocament de residus i destrucció refrigerant. - Manuals d'ús i manteniment
|  |  | X | [7 empty] | 0 | 0
Y | Capítol |  | Seguretat i salut | [7 empty] | 0 | 0
segsal | Partida | Ut | Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
|  |  | Y | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | CANVI REFREDADORA CATALB. REV1 | [7 empty] | 0 | 0