## ANNEX_I_Superficies
ANNEX I: RELACIÓ DE SUPERFICIES
PLANTA | SUPERFÍCIES (M2)
| PLATÓ 1 I 2 | DIMMERS | MAGATZEMS | RECEPCIÓ | LAVABOS+MAGATZEM | SALES DE CONTROL | DIRECCIÓ | SALA D'APARELLS | GESTIÓ CONTINGUTS | SALA | DEPATXOS VARIS | VESTIDORS/MAQUILLATGE | TALLER PRE-MUNTATGE | ACCÉS PRINCIPAL | NUCLIS ESCALES/ASCENSOR | INSTAL·LACIONS I RAMPA | REDACCIÓ INFORMATIUS
Baixa | 551 | 10.7 | 16 | 87.2 | 42 | 112.6 | 19.6 | 55 | 57.2 | 12.7 | 44.3 | 39.8 | 70.8 | 123.1 | 104.9 | 11.5 | 401.9
PRIMERA |  |  |  |  | 66.9 | 74.3 | 74.3 |  |  |  | 88.2 | 25 |  |  | 73.1
SEGONA |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 10 | 139 |  |  |  | 16
COBERTA | [14 empty] | 18
PLANTA | SUPERFÍCIES (M2)
| SERVEIS PLATÓ/PASSOS | QGD I SAI | CONTROL EXTINTOR GE | PASSAREL·LA BUIT PLATÓ 1 | MANTENIMENT TÈCNIC | EDICIÓ DE VIDEO | POST PRODUCCIÓ | SALA JUNTES | OFFICE | GRAFISME I ROTULACIÓ | ÀREA PRODUCCIÓ | VIDEOTECA SALA DISTENSIÓ | ARXIU | INFERMERIA | TOTALS ÚTILS | TOTALS CONSTRUITS
Baixa | 19.3 | 33.2 | 39.95 | [11 empty] | 1852.75 | 2059.5
PRIMERA | 94.2 |  |  | 67.7 | 27.1 | 36.2 | 10.9 | 46.8 | 7.7 | 23.4 | 637.2 |  |  |  | 1353 | 2047.1
SEGONA | 24.8 | [10 empty] | 52 | 12 | 7.7 | 268.5 | 788
COBERTA | [14 empty] | 18 | 21.5

## ANNEX__II_Inv_CLIMA
ANNEX II: CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
BOMBES D'IMPULSIÓ D'AIGUA | [5 empty] | CLIMATITZADORS | [5 empty] | SUBESTACIONS
Equip | Denominació | Marca | Model | Nº Sèrie | Corrrespon al circuit | FAN-COIL | PLANTA I LLOC | MARCA / Nº CONFIRMACIÓ | SERIE | CAUDAL MÀX (M3/H) / POTENCIA MOTOR (W) | FILTRES Tipus / Quantitat / Ref. | Equip | Denominació | Marca | Model | Nº Sèrie | Corrrespon al circuit
1 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SIP50/150.4-3, KSV |  | Fred zones comunes 1/3 | 1 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K1 | 2,965 m3/h |  | 1 | Subestació fred | ICESA | 769 KW
2 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SIP50/150.4-3, KSV |  | Fred zones comunes 2/3 | 2 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K2 | 2,965 m3/h |  | 2 | Subestació calor | ICESA | 548 KW
3 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SIP50/150.4-3, KSV |  | Fred zones comunes 3/3 | 3 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K3 | 2,965 m3/h
4 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP30/145-1,5 KSV |  | Fred zona tècnica 1/3 | 4 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K4 | 2,965 m3/h
5 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP30/145-1,5 KSV |  | Fred zona tècnica 2/3 | 5 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K5 | 2,965 m3/h
6 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP30/145-1,5 KSV |  | Fred zona tècnica 3/3 | 6 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K6 | 2,965 m3/h
7 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SIP40/145.1-1,1 KSV |  | Fred zona platos 1/3 | 7 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K7 | 2,965 m3/h
8 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SIP40/145.1-1,1 KSV |  | Fred zona platós 2/3 | 8 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K8 | 2,965 m3/h |  | FAN-COIL
9 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SIP40/145.1-1,1 KSV |  | Fredzona platós 3/3 | 9 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K9 | 2,965 m3/h |  | Qty | PLANTA I LLOC | MARCA / Nº CONFIRMACIÓ | SERIE | CAUDAL MÀX (M3/H) / POTENCIA MOTOR (W) | FILTRES Tipus / Quantitat / Ref.
10 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP30/145-1,5 KSV |  | Calor zones comunes 1/3 | 10 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K10 | 2,965 m3/h |  | 35 |  | ARLAN/AERMEC | FCL 34 VL | 600 m3/h / 45W
11 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP30/145-1,5 KSV |  | Calor zones comunes 2/3 | 11 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K11 | 2,965 m3/h |  | 14 |  | ARLAN/AERMEC | FCL 44 VL | 700 m3/h / 75W
12 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP30/145-1,5 KSV |  | Calor zones comunes 3/3 | 12 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K12 | 2,965 m3/h |  | 19 |  | ARLAN/AERMEC | FCL 64 VL | 880 m3/h / 83W
13 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP25/125-0,65KSV |  | Calor zona tècnica 1/3 | 13 |  | ARLAN/AERMEC | FPMI 334 K13 | 2,965 m3/h
14 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP25/125-0,65KSV |  | Calor zona tècnica 2/3 |  | Climatitzador plató 1 | SERVO/CLIMA | ULTRA 300 | 33,000 m3/h
15 |  | SEDICAL | bomba circuladora SAP25/125-0,65KSV |  | Calor zona tècnica 3/3 |  | Climatitzador plató 2 | SERVO/CLIMA | ULTRA 100 | 11,000 m3/h
16 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SAP25/125-0,65 KSV |  | Calor zona platos 1/3 | CPD |  | 2 Scheider electric | Uniflair LE TDTV 0611A |  | Maquina mixta aigua/Expanssió directe | RECUPERADORS
17 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SAP25/125-0,65 KSV |  | Calor zona platós 2/3 |  |  | HIREF | JCDR 150_F10 |  |  | Qty | PLANTA I LLOC | MARCA / Nº CONFIRMACIÓ | SERIE | CAUDAL MÀX (M3/H) / POTENCIA MOTOR (W) | FILTRES Tipus / Quantitat / Ref.
18 |  | SEDICAL | Bombas circuladora SAP25/125-0,65 KSV |  | Calorzona platós 3/3 | RÀDIO |  | 2 Mitsubishi Electric | MSZ-SF2,5 |  |  | 1 | Pta Baixa | TECNA |  | 4.500 m3/h
[8 empty] | Mitsubishi Electric | MXZ-2D53VA |  |  | 2 | Pta 1ª | TECNA |  | 2.800 m3/h
[8 empty] | Mitsubishi Electric | SPEZS-50VJA |  |  | 1 | Pta 2ª | TECNA |  | 1.200 m3/h
[8 empty] | 2 Mitsubishi Electric | PEFY-P50VMA-ER3
[8 empty] | Mitsubishi Electric | PUMY-P 100 VHM-B

## ANNEX__II_ELEC
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA I MITJA TENSIÓ (inclou grup electrogen i SAI)
Estació transformadora de mitja tensió: | Transformador sec marca TMC de 1.250KVA
Instal·lació de baixa tensió
Quadres elèctrics | Quadre general
Quadres de planta.
Subquadres.
Subquadres de clima
Grup electrogen | Marca SDMO model JS400 de 400KVA.
SAI | 2 mòduls DELPHYS elite (ELI-AA) de 160KVA i 60 bateries cada un d’ells.
Xarxa de terres | Tres terres diferenciats

## ANNEX__II_FONT
INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA I SANEJAMENT
UNITATS | TIPUS
0 | Bidets
6 | Urinaris
21 | WC
3 | Dutxes
0 | Font
27 | Aixetes
1 | Escalfadors elèctrics d’aigua
0 | Escalfador d’aigua, de gas al bar
2 | Piques office
0 | Banyera
1 | Abocadors
0 | Piques bar
21 | Lavabos

## ANNEX__II_INCEND
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
TIPUS | PB | P1 | P2 | TOTAL
Detectors | 41 | 56 | 13 | 110
Pulsadors | 10 | 6 | 2 | 18
Bies | 7 | 4 | 1 | 12
Emergències | 67 | 74 | 22 | 163
Sirenes | 2 | 2 | 2 | 6
Extintors CO2 | 3 | 2 | 1 | 6
Extintors pols | 16 | 9 | 5 | 30
Centraleta | 1 | 0 | 0 | 1

## ANNEX__II_VENT
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
TIPUS | UNITATS
Extraccions Banys | 4
RECUPERADORS
TIPUS | UNITATS
Recuperador de aire RCE 1200-EC-H-F7-F8 | 1
Recuperador de aire RCE 2800-EC-H-F7-F8 | 2
Recuperador de aire RCE 4500-EC-H-F7-F8 | 1

## ANNEX__II_PORT
INSTAL·LACIONS PORTA D'ENTRADA
TIPUS | UNITATS
Porta corredera STA21-XPL3 | 2

## ANNEX__II_ELEV
INSTAL·LACIONS D'APARELLS ELEVADORS
TIPUS | UNITATS
Ascensor ASCENDE | 1

## ANNEX__II_DESRAT
CONTROL DE DESRATITZACIÓ
TIPUS | UNITATS
Control de plagues | 3 plantes i 1 terrassa

## ANNEX_III_Mant_min
ANNEX III: MANTENIMENT MINIM D'OBLIGAT COMPLIMENT
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU CLIMATITZACIÓ | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Estacions intercambiadores de fred i calor.
Temperatura fluid exterior Evaporador |  |  | X
Temperatura fluid interior condensador |  |  | X
Perdua presió evaporador |  |  | X
Perdua presió condensador |  |  | X
Temperatura evaporador |  |  | X
Presió evaporador |  |  | X
Temperatura condensador |  |  | X
Presió condensador |  |  | X
Temperatura carter |  |  | X
Temperatura descarrega |  |  | X
Potencia absorvida |  |  | X
Presió aigua (circuit) | X
Neteja bateria condensadora |  |  |  |  | X
Neteja bateria condensadora |  |  |  |  | X
Comprpovar nivells refrigerant |  |  |  |  | X
Comprovar nivells oli |  |  |  |  | X
Neteja interior | [5 empty] | X
Greixar rodaments motors ventiladors | [5 empty] | X
Comprovar fugues d'aigua | [5 empty] | X
Rendiment compresors | [5 empty] | X
Funcionament valvula expansió | [5 empty] | X
Funcionament valvula instrumentació control |  | X
Automatismes i maniobra control |  | X
Revisió anclatjes i soports | [6 empty] | X
Neteja exterior, pintura... | [6 empty] | X
Revisar estat calorifugat canonades | [6 empty] | X
Vibracions Compresors | [6 empty] | X
Neteja interior quadre de maniobra | [6 empty] | X
Comprovació etapa/potencia electrica/errencada compresors | [6 empty] | X
Reapreetament terminals | [6 empty] | X
Verificació documentació tècnica | [6 empty] | X
Climatitzadors
Substitució filtres |  | X
Neteja safata condensats |  |  |  | X
Bateria intercambiador |  |  |  | X
Motor ventilació |  |  |  | X
Instrumentació control |  |  |  | X
Anclatje i soport | [6 empty] | X
Neteja extrior, pintura, etc | [6 empty] | X
Neteja interior | [6 empty] | X
Comprovar estanquitat | [6 empty] | X
Comprovar cables i connexions | [6 empty] | X
FAN COILS
Neteja de filtres |  | X
Funcionament general |  |  |  | X
Neteja interior | [5 empty] | X
neteja safata condensats | [5 empty] | X
Anclatje | [6 empty] | X
Neteja extterior/pintura | [6 empty] | X
Connexions electriques | [6 empty] | X
instrumentació i control | [6 empty] | X
Motor ventilador | [6 empty] | X
BOMBES CENTRIFUGUES
Vibracions | [5 empty] | X
Estat mecanic | [5 empty] | X
Consum motor | [5 empty] | X
Regulació protecció termica | [5 empty] | X
verificació manometres | [5 empty] | X
Estat aïllament | [5 empty] | X
Anclatje | [6 empty] | X
neteja exterior/pintura | [6 empty] | X
LubricaR ELEMENTS FRICCIÓ | [6 empty] | X
VERIFICACIÓ ACOPLAMENT | [6 empty] | X
COMPROVAR CONNEXIÓ ELECTRICA | [6 empty] | X
HUMIDIFICADORS
Neteja Humidificador |  | X
Control humitat |  |  |  | X
Verificació Funcionament |  |  |  | X
Revisió Funcionament bomba condensadors |  |  |  | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU BAIXA TENSIÓ | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Quadres elèctrics
Neteja general | [5 empty] | X
Comprovació estat general | [5 empty] | X
Comprovació accessibilitat | [5 empty] | X
Comprovació de l'enllumenat normal i d'emergencia | [5 empty] | X
Comprovació de punts calents (TERMOGRAFIA) | [5 empty] | X
Mesura tensions | [5 empty] | X
Mesura d'intensitats | [5 empty] | X
Comprovació de la sensibilitat i el temps de resposta dels diferencials. Ajust si s’escau | [5 empty] | X
Mesura de l’aïllament entre fases i terra | [5 empty] | X
Mesura de resistència de posada a terra | [5 empty] | X
Reapretat de les connexions en embarrats, aparellatge i bornes de sortida | [5 empty] | X
Accionament mecànic d’interruptors | [5 empty] | X
Comprovació de la posada a terra de les parts metàlꞏliques | [5 empty] | X
Identificació de línies de sortida | [5 empty] | X
Enllumenat
Mesura del nivell lluminós | [5 empty] | X
Comprovació de l’enllumenat general | [5 empty] | X
Comprovació de l’enllumenat d’emergència | [5 empty] | X
Xarxa de terres
Comprovació de la posada a terra dels evolvents metàlꞏlics | [5 empty] | X
Mesura del valor de posada a terra | [5 empty] | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU MITJA TENSIÓ | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Transformador
Revisió dels elements que conformen el centre de transformació | [6 empty] | X
Disjuntor AT | [6 empty] | X
Reles de protecció | [6 empty] | X
Transformadors de distribució | [6 empty] | X
Seccionadors | [6 empty] | X
Fusibles | [6 empty] | X
Cables de potencia | [6 empty] | X
Embarrat | [6 empty] | X
Xarxa de terres | [6 empty] | X
Neteja i lubricació | [6 empty] | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU GRUP ELECTROGEN | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Grup electrogen
Registre comptador hores funcionament |  | X
Verificació nivell oli |  | X
Verificació nivell refrigerant |  | X
Verificació nivell gasoil |  | X
Verificació nivell electrolit bateries |  |  |  | X
Verificció filtre gasoil |  |  |  | X
Neteja bornes bateria | [5 empty] | X
Verificar funcionament resistencia carter | [5 empty] | X
Neteja radiador oli | [6 empty] | X
Greixar i lubricar elements de fricció | [6 empty] | X
Engegar grup electrogen en vuit (5-10 minuts) |  | X
Verificar nivell vibracions | [5 empty] | X
Verificar suport i anclatjes | [6 empty] | X
Verificar estat manguitos i colectorsVerificar fugues d'oli | [6 empty] | X
Verificar estanqueitat i neteja quadre electric | [6 empty] | X
Verificar funcionament elements seguretat i alarmes | [6 empty] | X
Regitre tensions |  | X
Apretar bornes quadre electric | [6 empty] | X
Apretar sensors | [6 empty] | X
Conectar grup a xarxa (15 min) | [6 empty] | X
Verificar funcionament general |  | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU SAI | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Inspecció visual i condicions ambientals
Verificar estat de la sala UPS | [6 empty] | X
Verificar ventilació de la sala UPS | [6 empty] | X
Verificar temperatura ambient | [6 empty] | X
Verificar estat intern UPS, electronica, bobines, condensadors, bateries, ventiladors... | [6 empty] | X
Verificar tensió de neutre a terre a l'entrada | [6 empty] | X
Verificar tensió de neutre a terra a la sortida | [6 empty] | X
Mesures d'entrada
Corrent entrada rectificador fase 1 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificador fase 1 a neutre | [6 empty] | X
Corrent entrada rectificador fase 2 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificador fase 2 a neutre | [6 empty] | X
Corrent entrada rectificador fase 3 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificador fase 3 a neutre | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificdor fase 1 a fase 2 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificdor fase 2 a fase 3 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificdor fase 1 a fase 3 | [6 empty] | X
Frequencia entrada al rectificador | [6 empty] | X
Mesures xarxa auxiliar (bypass)
Tensió entrada bypass a neutre fase 1 a neutre | [6 empty] | X
Tensió entrada bypass a neutre fase 2 a neutre | [6 empty] | X
Tensió entrada bypass a neutre fase 3 a neutre | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificdor fase 1 a fase 2 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificdor fase 2 a fase 3 | [6 empty] | X
Tensió entrada rectificdor fase 1 a fase 3 | [6 empty] | X
Frequencia d'entrada al bypass | [6 empty] | X
Mesures de sortida
Corrent sortida fase 1 | [6 empty] | X
Tensió sortida fase 1 a neutre | [6 empty] | X
Factor de potencia L1 | [6 empty] | X
Potencia sortida fase 1 | [6 empty] | X
Corrent sortida fase 2 | [6 empty] | X
Tensió sortida fase 2 a neutre | [6 empty] | X
Factor de potencia L2 | [6 empty] | X
Potencia sortida fase 2 | [6 empty] | X
Corrent sortida fase 3 | [6 empty] | X
Tensió sortida fase 3 a neutre | [6 empty] | X
Factor de potencia L3 | [6 empty] | X
Potencia sortida fase 3 | [6 empty] | X
Potencia sortida fase 1 a fase 2 | [6 empty] | X
Potencia sortida fase 2 a fase 3 | [6 empty] | X
Potencia sortida fase 1 a fase 3 | [6 empty] | X
Frequencia de sortida | [6 empty] | X
Potencia total de sortida | [6 empty] | X
Anàlisi de bateria
Temperatura sala | [6 empty] | X
Estat visual de les bateries | [6 empty] | X
Verificar tensió d eflotació | [6 empty] | X
Verificar corrents residuals bateria | [6 empty] | X
Mesurar corrent pont rectificador DC | [6 empty] | X
Verificar el correcte funcionament dels carregadors de bateries | [6 empty] | X
Mesurar corrent de carrega de bateria | [6 empty] | X
Operació
Verificar el correcte funcionamentde transferencies ( a bypass, ondulador, bateries, etc) | [6 empty] | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU FONTANERIA | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Fontaneria
Comprovació de l’estat extern de les canonades | [6 empty] | X
Revisió de l’estat de les vàlvules, aixetes i fluxors | [5 empty] | X
Inspecció general dels aparells sanitaris |  |  |  | X
Desguassos
Comprovar el funcionament dels bots sifònics i sifons | [5 empty] | X
Comprovar que no es produeixin pudors |  | X
Inspecció de pericons | [5 empty] | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU DETECCIÓ D'INCENDIS | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Central de detecció
Comprovació general del funcionament de la central |  |  |  | X
Neteja de l’equip i accessoris |  |  |  | X
Prova de pilots i pantalla de visualització |  |  |  | X
Comprovació del teclat |  |  |  | X
Comprovació de la font d’alimentació i de les bateries |  |  |  | X
Comprovació de fusibles |  |  |  | X
Verificació dels sistemes de transmissió d’alarmes |  |  |  | X
Prova de relés de sortida |  |  |  | X
Mesura de tensions i intensitats |  |  |  | X
Detectors d'incendi
Comprovació de l’estat dels detectors |  |  |  | X
Inspecció de fixacions i suports | [6 empty] | X
Comprovació de l’absència d’obstruccions a les reixetes | [6 empty] | X
Prova de detecció | [5 empty] | X
Verificació del funcionament del pilot lluminós |  |  |  | X
Comprovació de l’absència de fonts de fums o focus de calor propers que puguin ocasionar falses alarmes | [6 empty] | X
Polsadors d’alarma
Comprovació de l’estat dels polsadors |  |  |  | X
Inspecció de fixacions i suports | [6 empty] | X
Reposició de vidres trencats |  |  |  | X
Prova de funcionament |  |  |  | X
Repetidors d’acció
Comprovació del pilot lluminós |  |  |  | X
Inspecció de les fixacions | [6 empty] | X
Inspecció de les connexions | [6 empty] | X
Prova de funcionament |  |  |  | X
Retenidors, comportes, relés i sirenes
Comprovació de l’estat |  |  |  | X
Inspeccionar les fixacions | [6 empty] | X
Prova de funcionament |  |  |  | X
Boques d’incendi equipades (BIE) i extintors
Verificar l’accessibilitat i senyalització dels equips |  |  |  | X
Inspeccionar el bon estat dels components |  |  |  | X
Descargolat de la mànega en tota la seva extensió | [6 empty] | X
Comprovació del broquet en les diferents posicions | [6 empty] | X
Comprovació del sistema de tancament | [6 empty] | X
Comprovació de l’estanqueïtat de ràcords i juntes |  |  |  | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU SANEJAMENT | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Revisió Colectors Sanejament | [6 empty] | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU VENTILACIÓ | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Vibracions |  |  |  | X
Estat mecànic |  |  |  | X
Consum motor |  |  |  | X
Regulació protecció tèrmica |  |  |  | X
Estat aïllament |  |  |  | X
Anclatje |  |  |  | X
Comprovar connexió elèctrica |  |  |  | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU PORTA D'ENTRADA | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Revisió del seu correcte funcionament | [5 empty] | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU D'APARELLS ELEVADORS | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Revisió reglamentària segons Reglament d'Aparells Elevadors |  | X
* D=DIARI M=MENSUAL B=BIMENSUAL T=TRIMESTRAL Q=QUADRIMESTRAL S=SEMESTRAL A=ANUAL
OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU CONTROL DE DESRATITZACIÓ | PERIODICITAT
| D | M | B | T | Q | S | A
Revisió per empresa acreditada. Colocació i revisió de punts. |  |  | X

## ANNEZ_IV_KPIs
ANNEX IV: INDICADORS DE QUALITAT I COBERTURA DEL SERVEI (KPIs)
A continuació, es detallen els diferents indicadors que mesuraran la qualitat i cobertura del servei de manteniment. El responsable de fer el seguiment i control dels indicadors serà definit per la Propietat. Els períodes d’anàlisi seran definits per la Propietat a l’inici del contracte i es podran modificar sempre i quan es consideri oportú.
INDICADOR | UNITAT | DESCRIPCIÓ | FÓRMULA | OBJECTIU | PES | FREQÜÈNCIA
Compliment de les activitats del pla de manteniment definides als checklists | % | Execució i informe d'activitats de manteniment preventiu segons el pla de manteniment preventiu | # d’activitats realitzades segons els checklists del període / # d’activitats planificades en els checklists del període | 93% | 15% | Mensual
Compliment de les activitats endarrerides del pla de manteniment definides als checklists | % | Manteniments preventius no coberts a temps segons el pla de manteniment preventiu | # d’activitats no realitzades a temps segons els checklists del període i realitzades en el següent / # d’activitats planificades no realitzades a temps en els checklists del període anterior | 100% | 15% | Mensual
Atenció de les incidències ordinàries | % | Atenció de les incidències ordinàries segons el temps de la taula de l’apartat 4.4.1 | # de incidències ordinàries ateses a temps / # incidències ordinàries totals en el període | 95% | 10% | Mensual
Atenció de les incidències ordinàries endarrerides | % | Atenció de les incidències ordinàries endarrerides abans de 15 dies | # de incidències ordinàries no ateses en el període anterior i ateses en el següent / # de incidències ordinàries no ateses en el període anterior | 100% | 10% | Mensual
Presentació d’ofertes/pressupost | % | Presentació de pressupostos en temps i forma segons les necessitats de la Propietat | # de pressupostos que es presenten abans de 5 dies / # de pressupostos presentats | 100% | 15% | Trimestral
Actes de reunió | % | Lliurament de l'esborrany de l'acta de la reunió 3 dies després de la data de la reunió | # d'actes lliurades a temps en el període / # d'actes a lliurar en el període | 90% | 5% | Trimestral
Temps d'atenció d'incidències urgents | % | Atenció d'incidències urgents segons el temps d'atenció de la taula de l’apartat 4.4.1 | # d'incidències urgents ateses a temps en el període / # d'incidències urgents totals en el període | 100% | 15% | Mensual
Temps de solució d'incidències urgents | % | Solució d'incidències urgents segons el temps d'atenció de la taula de l’apartat 4.4.1 | # d'incidències urgents solucionades a temps en el període / # d'incidències urgents totals en el període | 100% | 15% | Mensual
100%

## ANNEX__V
ANNEX V: PREUS UNITARIS
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
DESCRIPCIÓ MÀ D'OBRA | PREU SENSE IVA (EUR) | ESTIMACIÓ HORES/ANY
Mà d'obra oficial 1ª horari normal
Mà d'obra oficial 1ª festiva i/o nocturna
Mà d'obra peó horari normal
Mà d'obra peó festiva i/o nocturna