## Banc de Preus
Codi | # Capítol | Capítol | # Subcapítol | Subcapítol | Descripció Llarga | Descripció Curta | Unitat | Preu Base
AjB_OC_0001 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 2 conductes de 125 mm en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 2 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 2 conductes de 125 mm en vorera. | m | 108.9375
AjB_OC_0002 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 2 conductes de 125 mm en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament - Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,80 m fins a 1,20 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 2 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins 0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó. - Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada. - Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 2 conductes de 125 mm en calçada. | m | 161.9625
AjB_OC_0003 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 2 conductes de 125 mm en terres, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 2 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Reposició de paviment igual a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 2 conductes de 125 mm en terres. | m | 57.2775
AjB_OC_0004 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 4 conductes de 125 mm en vorera. | m | 112.5075
AjB_OC_0005 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament - Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,80 m fins a 1,20 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins 0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó. - Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada. - Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 4 conductes de 125 mm en calçada. | m | 165.5325
AjB_OC_0006 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 4 conductes de 125 mm en terres, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 4 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 4 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Reposició de paviment igual a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 4 conductes de 125 mm en terres. | m | 58.1332
AjB_OC_0007 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 6 conductes de 125 mm en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 6 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 6 conductes de 125 mm en vorera. | m | 116.0775
AjB_OC_0008 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 6 conductes de 125 mm en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament - Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,80 m fins a 1,20 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 6 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins 0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó. - Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada. - Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 6 conductes de 125 mm en calçada. | m | 169.1025
AjB_OC_0009 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 6 conductes de 125 mm en terres, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,40 m fins a 0,60 m i profunditat entre 0,60 m fins a 0,80 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 6 conductes de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 6 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Reposició de paviment igual a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 6 conductes de 125 mm en terres. | m | 59.493
AjB_OC_0010 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 1 conducte de 125 mm o 1 tritub de 40mm en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,20 m fins a 0,40 m i profunditat entre 0,45 m fins a 0,70 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per: - 1 conducte de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposat segons secció, format per tub de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en el conducte. - 1 tritub de 40 mm de diàmetre exterior i 36 mm de diàmetre interior disposats segons secció per tubs de polietilè d'alta densitat, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió i fil guia en els 3 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,60m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 1 conducte 125mm o 1 tritub de 40 mm en vorera. | m | 101.4825
AjB_OC_0011 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals formada per 1 tritub de 40mm o 1 conducte de 125mm en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament - Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,20 m fins a 0,40 m i profunditat entre 0,45 m fins a 0,70 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per: - 1 conducte de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposat segons secció, format per tub de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en el conducte. - 1 tritub de 40 mm de diàmetre exterior i 36 mm de diàmetre interior disposats segons secció per tubs de polietilè d'alta densitat, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió i fil guia en els 3 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó. - Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada. - Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,60m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 1 conducte 125mm o 1 tritub de 40 mm en Calçada. | m | 138.2325
AjB_OC_0012 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Metre lineal de canalització amb mitjans convencionals de 1 tritub de 40mm o 1 conducte de 125mm en terres, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada entre 0,20 m fins a 0,40 m i profunditat entre 0,45 m fins a 0,70 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per: - 1 conducte de 125 mm de diàmetre exterior i 107 mm de diàmetre interior disposat segons secció, format per tub de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en el conducte. - 1 tritub de 40 mm de diàmetre exterior i 36 mm de diàmetre interior disposats segons secció per tubs de polietilè d'alta densitat, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió i fil guia en els 3 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Reposició de paviment igual a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps. | Canalització de 1 conducte 125mm o 1 tritub de 40 mm en Terres. | m | 41.2387
AjB_OC_0013 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | "Metre lineal de canalització d’escomesa formada per 2 conductes de 63 mm en terres, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada fins a 0,40 m i profunditat entre 0,30 m fins a 0,50 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 2 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Reposició de paviment igual a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps." | Canalització d'escomesa de 2c63mm en Terres. | m | 49.245
AjB_OC_0014 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | "Metre lineal de canalització per escomesa formada per 2 conductes de 63 mm en vorera, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada fins a 0,40 m i profunditat entre 0,30 m fins a 0,50 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre disposats segons secció, format per tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, lligats progressivament amb els conductes de la base amb una cinta de plàstic, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d’unió i fil guia en els 2 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb formigó o amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,10m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 0,80m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps." | Canalització d'escomesa de 2c63mm en Vorera. | m | 93.87
AjB_OC_0015 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | "Metre lineal de canalització d’escomesa formada per 2 conductes de 63 mm en calçada, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i incloent: - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, inclòs part proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la direcció d'obra. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la canalització. - Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament - Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, d’amplada fins a 0,40 m i profunditat entre 0,50 m fins a 1,00 m (de la part superior del dau de formigó fins al paviment). Executada en qualsevol tipus de terreny, deixant les restes i runes en contenidors, inclòs neteja per aspiració, anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre disposats segons secció, amb tubs de polietilè d’alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior, amb separadors instal·lats cada 2m i protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització, separadors i maneguets d’unió i fil guia en els 2 conductes. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM), subbase de formigó de 0,20m de sobreample per cada costat i 0,20m de gruix i reposició asfàltica de fins 0,20m de sobreample per cada costat i 0,10m de gruix, respecte la subbase de formigó. - Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada. - Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada. - Reposició de paviment igual a l’existent de fins 1,00m d’amplada i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la canalització. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Inclou mandrinatge, treballs de pintura i subministrament i instal·lació de taps." | Canalització d'escomesa de 2c63mm en Calçada. | m | 139.545
AjB_OC_0016 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Realització de cala consistent en la localització de serveis i/o reparació de conductes i/o subconductes, ocupats o no en excavació en qualsevol tipus de fins a 60 cm d’amplada i fins a 200 cm de llargària i la fondària necessària fins a trobar el punt d’actuació, segons direcció d’obra. Inclou: - Tall de qualsevol tipus de paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment de qualsevol tipus, inclòs cànon d’abocament. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de formigó en massa de qualsevol resistència o altre tipus de bases per a paviments, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de peça de rigola i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Arrencada de vorada i base de formigó de qualsevol tipus, càrrega sobre camió i transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs apuntalament necessari. - Rebliment i piconatge de rases i pous amb material seleccionat d’aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Subministrament i col·locació de vorada de granit segons la direcció de l’obra, inclòs base de formigó, perfectament alineada i anivellada, totalment acabada - Subministrament i col·locació de rigola segons direcció d’obra sobre base de formigó, perfectament alineada i anivellada inclòs beurada, totalment acabada - Reposició de paviment existent; base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, estesa i vibrada amb regle vibratori i reglejada - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall rasa segons direcció d’obra en calent d’estructura semidensa, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm; rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. - Reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra, inclou treballs de pintura. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de rases i pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper i transport a l’abocador, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la cala. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Cala de localització i/o reparació de servei. | u. | 249.375
AjB_OC_0017 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Neteja i desbrossada de terreny per mitjans mecànics. Inclou el transport i desplaçament de la maquinària i eines necessàries per a realitzar la tasca segons el procés següent: Neteja i desbrossada del terreny, càrrega sobre camió i transport a l’abocador del material de la desbrossada i neteja i cànon d’abocament. Tot inclòs, totalment acabat. | Neteja i desbrossat de terreny. | m2 | 1.7535
AjB_OC_0018 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Verificació de continuïtat, mandrinatge i/o neteja de canalització existent, inclòs sanejament de trams obturats per qualsevol mitjà si calgués, neteja dels pericons, incloent subministrament i estesa de fil de guia de niló. Segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Mandrilat i neteja de canalització existent. | m | 1.2936
AjB_OC_0019 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Verificació de continuïtat i mandrinatge de canalització existent, inclòs neteja dels pericons, incloent subministrament i estesa de fil de guia de niló. Segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Mandrilat de canalització existent. | m | 0.4809
AjB_OC_0020 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per obra de menor quantia aplicable a pressupostos d’obra adjudicats de fins a 1.200 € de pressupost d’execució material (PEM). Aquesta partida també serà aplicable per a obres de més PEM adjudicat en què hi hagi actuacions puntuals i aïllades d’obra que suposin un desplaçament considerable dels equips, maquinària i subministrament de material necessari, serà aplicable amb el consentiment previ del personal del AjB assignat al seguiment de l’obra. | Suplement per obra de menor quantia | u. | 751.8
AjB_OC_0021 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per m3 de sobre excavació, excés de profunditat. Tot inclòs, totalment acabat. | m3 suplement per sobre excavació, excés de profunditat. | m3 | 63.4462
AjB_OC_0022 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per m3 de sobre excavació de roca. Tot inclòs, totalment acabat. | m3 suplement per sobre excavació de roca. | m3 | 107.8245
AjB_OC_0023 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per m3 de rebliment de formigó / morter, incloent additius i acolorit o no segons indicacions de la direcció d'obra. Tot inclòs, totalment acabat. | m3 suplement rebliment de formigó / morter. | m3 | 132.2212
AjB_OC_0024 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per m2 d’aglomerat asfàltic de 5cm a 10cm de gruix. Aquest suplement serà aplicable als trams de canalitzacions on per raons alienes al projecte es tingui que realitzar una reposició de major superfície que la contemplada a la secció tipus i prèvia autorització de la direcció d’obra. Inclou: - Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant, demolició i retirada dels talls de sobreamples, i/o fresatge mecànic de paviment asfàltic. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la obra. - Reposició de paviment igual a l’existent i base de formigó, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Col·locació a l’obra i compactació al 98% de l’assaig Marshall d’aglomerat asfàltic en calent d’estructura densa D-12, inclòs fabricació i transport a l’obra, inclòs segellament de juntes i estesa d’aglomerat en fred provisional en cas de la no reposició immediata de l’anterior. - Rec d’adherència amb emulsió aniònica tipus EAR-1, inclòs neteja de ferm, rec d’emprimació amb emulsió catiònica ECL-1, inclòs neteja de ferm. Inclosa també reposició de paviment exactament igual a l’existent amb sobreamples segons direcció d’obra. - Recollida de runes i restes per mitjans mecànics o manuals i acopi en contenidors per a posterior transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. | Suplement reposició aglomerat asfàltic (m2) | m2 | 45.99
AjB_OC_0025 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per m2 d’aglomerat en fred de 5cm a 10cm de gruix. Aquest suplement serà aplicable als trams de canalitzacions on per raons alienes al projecte es tingui que realitzar una reposició de major superfície que la contemplada a la secció tipus i prèvia autorització de la direcció d’obra. Inclou: - Tall de paviment de qualsevol tipus amb disc de diamant, demolició i retirada dels talls de sobreamples, i/o fresatge mecànic de paviment asfàltic. - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la obra. - Neteja mitjançant compressor de la part superior de la rasa. - Subministrament i aplicació de reg d'emprimació amb una dotació de 0,400 kg/m2. - Subministrament i reposició de paviment mitjançant aglomerat en fred, de 11mm mida màxima de l'àrid i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual mitjançant compactadora de 700kg, col·locació segons especificacions del fabricant, inclós acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accesos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Recollida de runes i restes per mitjans mecànics o manuals i acopi en contenidors per a posterior transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. | Suplement aglomerat en fred (m2) | m2 | 27.615
AjB_OC_0026 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per m2 per a la reposició de la vorera. Aquest suplement serà aplicable als trams de canalitzacions on per raons alienes al projecte es tingui que realitzar una reposició de major superfície que la contemplada a la secció tipus i prèvia autorització de la direcció d’obra. Inclou: - Retirada de paviment de qualsevol tipus (lloseta, panot, llamborda, etc) - Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la obra. - Recollida de runes i restes per mitjans mecànics o manuals i acopi en contenidors per a posterior transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament. - Reposició de paviment igual a l’existent i reposició de qualsevol element superficial del vial o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants, accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària. | Suplement reposició vorera (m2) | m2 | 38.325
AjB_OC_0027 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus A de dimensions exteriors 52×52×60 cm en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. - Suplement d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de canalitzacions en calçada i pericons en vorera. - Acreixement i enrasat fins a paviment i instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus A en vorera | u. | 182.7
AjB_OC_0028 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus A de dimensions exteriors 52×52×60 cm en terres, amb marc perimetral de formigó. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. - Suplement d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de canalitzacions en calçada i pericons en vorera. - Acreixement i construcció de marc perimetral de formigó de 30cm d’amplada i 30cm de gruix, mitjançant un encofrat i posterior reblert de formigó i instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat. - Pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus A en terres | u. | 159.6525
AjB_OC_0029 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus B de dimensions exteriors 95x95x105 cm, instal·lat en calçada. Inclou: - Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. - Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus B en calçada. | u. | 372.9075
AjB_OC_0030 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus B de dimensions exteriors 95x95x105 cm, instal·lat en vorera. Inclou: - Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. Inclou suplement d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de canalitzacions en calçada i pericons en vorera. - Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. - Suplement compensatori per baix rendiment, excessos d’excavació provocat pels serveis existents, excessos de rebliment i formigonat, excessos de reposició i/o elevat nombre de cales, així com qualsevol altre excés que s’hi pugui donar. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus B en vorera. | u. | 378.6825
AjB_OC_0031 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus B de dimensions exteriors 95x95x105 cm, instal·lat en terres. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment i piconatge de pous amb terres, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Acreixement i construcció de marc perimetral de formigó de 40cm d’amplada i 30cm de gruix, mitjançant un encofrat i posterior reblert de formigó i instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus B en terres. | u. | 359.2575
AjB_OC_0032 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d'obra in situ tipus C de dimensions exteriors 167x97x105 cm, instal·lat en calçada. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Tall de qualsevol tipus paviment, inclòs part proporcional de disc de tall. - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. - Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus C en calçada | u. | 642.0225
AjB_OC_0033 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d'obra in situ tipus C de dimensions exteriors 167x97x105 cm, instal·lat en vorera. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la cota de rasant del paviment. Inclou suplement d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de canalitzacions en calçada i pericons en vorera. - Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. - Suplement compensatori per baix rendiment, excessos d’excavació provocat pels serveis existents, excessos de rebliment i formigonat, excessos de reposició i/o elevat nombre de cales, així com qualsevol altre excés que s’hi pugui donar. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus C en vorera. | u. | 660.3975
AjB_OC_0034 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus C de dimensions exteriors 167x97x105 cm, instal·lat en terres. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície. - Rebliment i piconatge de pous amb terres, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Acreixement i construcció de marc perimetral de formigó de 40cm d’amplada i 30cm de gruix, mitjançant un encofrat i posterior reblert de formigó i instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors. - Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. - Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la selecció de l'emplaçament. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Pericó tipus C en terres. | u. | 621.5475
AjB_OC_0035 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Ampliació i/o reforma de pericó existent de qualsevol mida amb o sense servei, incloent l’ampliació i instal·lació d’un nou marc. Inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició necessària per a la execució del pericó en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons. - Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició necessària per a la execució del pericó, sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Rebliment i piconatge amb terres per a la execució del pericó, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% de Proctor modificat (PM). - Acreixement i enrasament fins a paviment, instal·lació de marc i tapa perfectament anivellat. - Pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat. Inclòs neteja de ferm, subministrament i execució de treballs de pintura. Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Ampliació i/o reforma de pericó existent. | u. | 288.225
AjB_OC_0036 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Suplement per construcció de pericó interceptant canalització existent amb presència de cables en servei. | Suplement per construcció de pericó interceptant canalització existent amb presència de cables en servei. | u. | 631.05
AjB_OC_0037 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Construcció de mur de formigó per a contenció de terres i protecció de pericó a talús. Construcció de mur de blocs buits de formigó gris de 40×20×20, per a posterior acabament, incloent part proporcional de llosa d’anivellament, armadura vertical formada per 4 rodons de D=12 mm per cada metre lineal, i armadura horitzontal formada per dos rodons de D=6mm. Per cada fila de blocs, omplert amb formigó H-200/20 Tmax.20 mm i rebut amb morter de ciment i sorra de riu 1/6, abocat, col·locat, vibrat i rejuntat. Tot inclòs. | Construcció mur de protecció de blocs de formigó. | m2 | 77.91
AjB_OC_0038 | 1 | Obra Civil | 1.3 | Perforacions i taladres | Perforació manual o mecànica en envans, murs de tot tipus, elements prefabricats, etc., fins a 60cn, per a basament de pas de la canalització, per a tubs de 125 mm, 40 mm i 20mm incloent reparació i acabats de la superfície, col·locació de taps als conductes, i protecció dels cables que hi hagi al pericó durant l’obra. El conjunt de feines serà executat segons les prescripcions tècniques. | Perforació manual o mecànica. | u. | 44.4937
AjB_OC_0039 | 1 | Obra Civil | 1.3 | Perforacions i taladres | Trepant mecànic amb broca de diamants en forjats de tot tipus, de 30 cm a 100 cm de gruix incloent inclinacions de fins a 45º per a pas de la canalització, per a tubs de 125 mm, 40mm i 20mm, incloent reparació i acabats de la superfície, col·locació de taps als conductes, i protecció dels cables que hi hagi al pericó durant l’obra. El conjunt de feines serà executat segons les prescripcions tècniques. | Taladre mecànic. | u. | 161.175
AjB_OC_0040 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament de tapa i marc tipus A quadrat de dimensions interiors 400×400 mm en vorera. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament tapa i marc Tipus A (tapa quadrada). | u. | 52.7572
AjB_OC_0041 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament de tapa i marc tipus B de doble fulla triangular de dimensions interiors 760×760 mm en vorera. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament tapa i marc Tipus B (tapa doble fulla triangular). | u. | 370.125
AjB_OC_0042 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament de tapa i marc tipus B rodona amb marc aparent de pas 700 mm. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament tapa i marc Tipus B (tapa rodona). | u. | 410.9175
AjB_OC_0043 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament de tapa i marc tipus C de quatre fulles triangulars, de dimensions interiors 1200×760 mm. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament tapa i marc Tipus C (tapa de quatre fulles triangulars). | u. | 708.204
AjB_OC_0044 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament prefabricat pericó | Subministrament del prefabricat del pericó tipus A de dimensions exteriors 52×52×60 cm. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament del prefabricat del pericó tipus A | u. | 16.275
AjB_OC_0045 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament prefabricat pericó | Subministrament del prefabricat del pericó tipus B de dimensions exteriors 95x95x105 cm. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament del prefabricat del pericó tipus B | u. | 178.3609
AjB_OC_0046 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament prefabricat pericó | Subministrament del prefabricat del pericó tipus C de dimensions exteriors 167x97x105 cm. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament del prefabricat del pericó tipus C | u. | 293.6372
AjB_OC_0047 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Reparació de marc i tapa | Reparació de del marc i/o tapa d'un pericó existent en vorera. Tot inclòs, Totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Reparació marc i tapa en vorera | u. | 367.5
AjB_OC_0048 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Reparació de marc i tapa | Reparació de del marc i/o tapa d'un pericó existent en calçada. Tot inclòs, Totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Reparació marc i tapa en calçada | u. | 525.36
AjB_OC_0049 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Construcció de peana de formigo | Construcció de peana de formigó per armaris de carrer de mides 600x400 o 600x600. Totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. | Contrucció de peana per armari de carrer | u. | 152.25
AjB_FO_0001 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació d’un subconducte de 40 mm de PE en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Subconductat de 40 mm en canalització. | m | 2.038
AjB_FO_0002 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de malla geotèxtil 1×3 per a cable de fins a un màxim de 21 mm en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, el bufat de la malla i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Subconductat geotèxtil en canalització 21 mm. | m | 7.4272
AjB_FO_0003 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de malla geotèxtil 1×3 per a cable de fins a 16 mm màxim en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, el bufat de la malla i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Subconductat geotèxtil en canalització 16 mm. | m | 7.3248
AjB_FO_0004 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de malla geotèxtil 1×3 per a cable de fins a 14 mm màxim en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, el bufat de la malla i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Subconductat geotèxtil en canalització 14 mm. | m | 7.2702
AjB_FO_0005 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de tubs de 40 mm o 20mm PEAD en paret de qualsevol tipus, engrapat sobre paràmetres verticals i/o horitzontals inclòs creuament de volta, amb tacs químics, brides metàl·liques i penjadors, incloent taps, empalmaments de tubs i tots els recursos humans i material necessaris, executat segons les prescripcions tècniques. | Grapat de conductes | m | 4.1475
AjB_FO_0006 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Protecció contra el foc de conjunts de N conductes de PEAD de diàmetre 40 mm o 20 mm engrapats a la capçalera dels túnels mitjançant l’aplicació d’un recobriment de gruix >=1 cm de morter ignífug elaborat amb perlita i vermiculita expandida, amb aportació d’un certificat final respecte el procés d’instal·lació i certificats d’homologació dels materials emprats. Inclou tots els mitjans materials i humans necessaris per a la seva correcta instal·lació i posterior conservació. Executat segons les prescripcions tècniques. | Ignifugat. | m2 | 45.5443
AjB_FO_0007 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de tub d’acer galvanitzat PG-48, PG-63 o similar, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports, elements i peces de fixació, maneguets d’unió i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Tub d'acer galvanitzat Ø48/63mm | m | 16.5228
AjB_FO_0008 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de tub d’acer inoxidable Ø90, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports, elements i peces de fixació, maneguets d’unió i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Tub d'acer inox. Ø90mm | m | 37.695
AjB_FO_0009 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de 6 conductes 20 mm de PEAD en canalització existent o de nova construcció, incloent replanteig previ, transport i apilament del material a l’obra, el mandrinatge previ del conducte per on s’instal·larà, obturació dels conductes, taps i tot el material necessari, neteja i retirada de restes i runa, i executat segons les prescripcions tècniques. Tot inclòs, totalment acabat. | Subconductar amb 6c20 | m | 20.16
AjB_FO_0010 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de tub flexible de paret interior llisa i exterior corrugada de Ø48 o 63 mm, incloent elements i peces de fixació, maneguets d’unió i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Tub corrugat espirometàl·lic per unió de tub metàl·lic Ø48/63mm | m | 17.0887
AjB_FO_0011 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de dimensions 300×100 (amplada x alçada) o similar, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports i accessoris de fixació i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Safata metàl·lica de dimensions 300 x 100. | m | 31.6832
AjB_FO_0012 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de dimensions 300×100 (amplada x alçada) o similar amb tapa, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports i accessoris de fixació i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Safata metàl·lica de dimensions 300 x 100 amb tapa. | m | 31.9462
AjB_FO_0013 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de dimensions 200×100 (amplada × alçada) o similar, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports i accessoris de fixació i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Safata metàl·lica de dimensions 200 x 100. | m | 24.9086
AjB_FO_0014 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de dimensions 200×100 (amplada × alçada) o similar amb tapa, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports i accessoris de fixació i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Safata metàl·lica de dimensions 200 x 100 amb tapa. | m | 38.252
AjB_FO_0015 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de dimensions 100×60 (amplada × alçada) o similar, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports i accessoris de fixació i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Safata metàl·lica de dimensions 100 x 60. | m | 17.787
AjB_FO_0016 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de dimensions 100×60 (amplada × alçada) o similar amb tapa, tant en parament vertical com horitzontal, incloent suports i accessoris de fixació i, en general, tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Safata metàl·lica de dimensions 100 x 60 amb tapa. | m | 28.3994
AjB_FO_0017 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Suplement instal·lació tub metàl·lic en paràmetres verticals de més de 3,5m d'alçada mitjançant maquinària específica per a treballs en positiu. Inclou senyalització amb elements verticals amb tall de carril. | Suplement instal·lació de més de 3,5m d'alçada mitjançant maquinària específica per a treballs en positiu. | m | 11.865
AjB_FO_0018 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Suplement instal·lació tub metàl·lic en paràmetres verticals de més de 3,5m d'alçada mitjançant maquinària específica per a treballs en negatiu. Inclou senyalització amb elements verticals amb tall de carril. | Suplement instal·lació de més de 3,5m d'alçada mitjançant maquinària específica per a treballs en negatiu. | m | 14.805
AjB_FO_0019 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de posada de formigó fins a 10 m. Inclou execució de la fonamentació de formigó de dimensions que ha de definir la direcció de l’obra. Aquesta fonamentació inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de dau de formigó reforçat amb mallat metàl·lic; càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Reposició de paviment igual a l’existent i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. - Subministrament i instal·lació d’ancoratges, suports de cables. Inclou tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Posta de formigó fins a 10 m. | u. | 577.6418
AjB_FO_0020 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de posada de formigó a partir de 10 m. Inclou execució de la fonamentació de formigó de dimensions que ha de definir la direcció de l’obra. Aquesta fonamentació inclou: - Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de peces de qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament. - Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i apuntalament necessari. - Construcció de dau de formigó reforçat amb mallat metàl·lic; càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. - Reposició de paviment igual a l’existent i base de formigó amb sobreample segons la direcció de l’obra, reglejada i vibrada, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat. Subministrament i instal·lació d’ancoratges, suports de cables. Inclou tot el material necessari per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Posta de formigó a partir de 10 m. | u. | 754.089
AjB_FO_0021 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subministrament i instal·lació de qualsevol tipus de suport (que ha de definir la direcció de l’obra) a pal existent per ancoratge de cablejat en esteses aèries. Inclou tots els elements i peces de fixació necessaris per instal·lar-ho correctament, executat segons les prescripcions tècniques. | Suport a post existent per a ancoratge de cablejat. | u. | 21.9854
AjB_FO_0022 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional, manual o mecànica, en conducte de 125 mm / 40 mm / 20mm, de cable de fibra òptica fins a 48 FO. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa tradicional en conducte de 125mm / 40mm / 20mm, fins a 48 F.O. | m | 1.6091
AjB_FO_0023 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional, manual o mecànica, en conducte de 125 mm / 40 mm / 20mm, de cable de fibra òptica entre 49 i 144 FO. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa tradicional en conducte de 125mm / 40mm / 20mm, entre 49 i 144 F.O. | m | 1.6091
AjB_FO_0024 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional, manual o mecànica, en conducte de 125 mm / 40 mm / 20mm, de cable de fibra òptica entre 145 i 256 FO. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa tradicional en conducte de 25mm / 40mm / 20mm, entre 145 i 256 F.O. | m | 1.6091
AjB_FO_0025 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional, manual o mecànica, en conducte de 125 mm / 40 mm, de cable de fibra òptica a partir de 257 FO. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa tradicional en conducte de 25mm / 40mm, a partir de 257 F.O. | m | 1.6091
AjB_FO_0026 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa per bufament (blowing) o estesa hidràulica (floating), en conducte de 40 mm o 20 mm, de cable de fibra òptica fins a 48 FO. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa per el mètode 'blowing' o 'floating' en conducte de 40mm fins a 48 F.O. | m | 1.4254
AjB_FO_0027 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa per bufament (blowing) o estesa hidràulica (floating), en conducte de 40 mm o 20 mm, de cable de fibra òptica a partir de 49 FO. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, col·locació de bobines en posició de tir, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament i instal·lació d’obturadors, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa per el mètode 'blowing' o 'floating' en conducte de 40mm a partir de 49 F.O. | m | 1.4254
AjB_FO_0028 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional manual engrapada a túnel o façana de cable de fibra òptica. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides i suports de qualsevol tipus. .), incloent sanejament de la paret, tall i segellament, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa grapejada a túnel o façana de cable de fibra òptica. | m | 2.7221
AjB_FO_0029 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional manual per l’interior d’edificacions de cable de fibra òptica. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides i suports de qualsevol tipus. .), incloent sanejament de la paret, tall i segellament, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa per interior d'edificacions de cable de fibra òptica. | m | 3.7249
AjB_FO_0030 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria amb cable de fibra òptica fins a 48 FO autoportant entre línia de pals existents. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació de material d’instal·lació (grapes, brides, ancoratges, preformats, tensors, aïlladors, separadors, suports de qualsevol tipus, etc.), incloent tall, segellament i etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa aèria fins a 48 F.O. | m | 2.5069
AjB_FO_0031 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria amb cable de fibra òptica a partir de 49 FO autoportant entre línia de pals existents. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació de material d’instal·lació (grapes, brides, preformats, tensors, aïlladors, separadors, suports de qualsevol tipus, i altres), incloent tall, segellament i etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa aèria a partir de 49 F.O. | m | 2.5069
AjB_FO_0032 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa manual a canal de formigó registrable de cable de fibra òptica. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra incloent totes les despeses derivades d’aquests fets, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació, inclou obertura de la canal per trams, estesa i col·locació de nou de les tapes; incloent etiquetatge i neteja. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa a canal de formigó registrable de cable de fibra òptica. | m | 1.2679
AjB_FO_0033 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria horitzontal fins a 20 m de longitud sobre cable fiador de cable de fibra òptica entre paraments verticals. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (cable fiador, grapes, brides i suports de qualsevol tipus. .), incloent tall i segellament, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa aèria horitzontal sobre cable fiador de cable de fibra òptica | u. | 17.0599
AjB_FO_0034 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria vertical fins a 20 m de longitud sobre cable fiador de cable de fibra òptica. Inclou: replanteig d’estesa, apilament i transports de les bobines fins a l’emplaçament de l’obra, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (cable fiador, grapes, brides i suports de qualsevol tipus. .), incloent tall i segellament, etiquetatge i engrapada. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa aèria vertical sobre cable fiador de cable de fibra òptica | u. | 43.3099
AjB_FO_0035 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desmuntatge de cable per canalització, de forma manual o mecànica, en qualsevol tipus de conducte, per qualsevol tipus de cable fins 144FO, sense aprofitament. Inclou: replanteig i retirada del cable i altres elements auxiliars sense la necessitat d'aprofitament del cable. Inclou també netejat, retirada i transport a abocador dels elements generats, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Tot inclòs, totalment acabat i d'acord amb la direcció d'obra. | Retirada de cable de fins 144 F.O. sense aprofitament en canalització . | m | 1.3204
AjB_FO_0036 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desmuntatge de cable per canalització, de forma manual o mecànica, en qualsevol tipus de conducte, per qualsevol tipus de cable de entre 145 i 256FO, sense aprofitament Inclou: replanteig i retirada del cable i altres elements auxiliars sense la necessitat d'aprofitament del cable. Inclou també netejat, retirada i transport a abocador dels elements generats, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Tot inclòs, totalment acabat i d'acord amb la direcció d'obra. | Retirada de cable de entre 145 i 256FO sense aprofitament en canalització. | m | 1.1629
AjB_FO_0037 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desmuntatge de cable per canalització, de forma manual o mecànica, en qualsevol tipus de conducte, per qualsevol tipus de cable a partir de 257FO, sense aprofitament Inclou: replanteig i retirada del cable i altres elements auxiliars sense la necessitat d'aprofitament del cable. Inclou també netejat, retirada i transport a abocador dels elements generats, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Tot inclòs, totalment acabat i d'acord amb la direcció d'obra. | Retirada de cable a partir de 257 F.O. sense aprofitament en canalització. | m | 1.1629
AjB_FO_0038 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desmuntatge de cable per canalització, de forma manual o mecànica, en qualsevol tipus de conducte, per qualsevol tipus de cable fins 144 FO pel seu reaprofitament. Inclou: replanteig i retirada del cable pel seu reaprofitament amb el corresponent bobinatge i transport. Inclou la retirada d'altres elements auxiliars. Inclou també neteja, retirada i transport a abocador dels elements generats, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Tot inclòs, totalment acabat i d'acord amb la direcció d'obra. | Retirada de cable de fins 144 F.O. per a posterior reutilització en canalització | m | 1.3991
AjB_FO_0039 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desmuntatge de cable per canalització, de forma manual o mecànica, en qualsevol tipus de conducte, per qualsevol tipus de cable de entre 145 i 256FO, pel seu reaprofitament. Inclou: replanteig i retirada del cable pel seu reaprofitament amb el corresponent bobinatge i transport. Inclou la retirada d'altres elements auxiliars. Inclou també neteja, retirada i transport a abocador dels elements generats, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Tot inclòs, totalment acabat i d'acord amb la direcció d'obra. | Retirada de cable de entre 145 i 256FO. per a posterior reutilització en canalització | m | 1.3204
AjB_FO_0040 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desmuntatge de cable per canalització, de forma manual o mecànica, en qualsevol tipus de conducte, per qualsevol tipus de cable a partir de 257 FO, pel seu reaprofitament. Inclou: replanteig i retirada del cable pel seu reaprofitament amb el corresponent bobinatge i transport. Inclou la retirada d'altres elements auxiliars. Inclou també neteja, retirada i transport a abocador dels elements generats, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Tot inclòs, totalment acabat i d'acord amb la direcció d'obra. | Retirada de cable a partir 257 F.O. per a posterior reutilització en canalització | m | 1.3204
AjB_FO_0041 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Recuperació o desplaçament d'una reserva de fins 50 metres de cable de fins 144 F.O. al llarg d’una canalització. Inclou subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament e instal·lació d'obturadors, etiquetat i grapejat. Inclou també netejat, retirada i transport a abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons prescripcions tècniques. | Desplaçament de fins 50 metres de cable fins 144 F.O. per metre desplaçat. | m | 1.4254
AjB_FO_0042 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Recuperació o desplaçament d'una reserva de fins 50 metres de cable de entre 145 i 256FO. al llarg d’una canalització. Inclou subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament e instal·lació d'obturadors, etiquetat i grapejat. Inclou també netejat, retirada i transport a abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons prescripcions tècniques. | Desplaçament de fins 50 metres de cable de entre 145 i 256FO. per metre desplaçat | m | 1.1629
AjB_FO_0043 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Recuperació o desplaçament d'una reserva de fins 50 metres de cable a partir de 257 F.O. al llarg d’una canalització. Inclou subministrament i instal·lació dels suports de cables i/o grapes als pericons, incloent lubricació, tall i segellament, subministrament e instal·lació d'obturadors, etiquetat i grapejat. Inclou també netejat, retirada i transport a abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons prescripcions tècniques. | Desplaçament de fins 50 metres de cable a partir de 257 F.O. per metre desplaçat | m | 1.1629
AjB_FO_0044 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa de cable de fibra òptica per mènsula de galeries visitable fixada cada metre lineal. Executat segons les prescripcions tècniques. | Estesa per mènsules en galeries de serveis visitable | m | 0.78
AjB_FO_0045 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació, manipulació i instal·lació de caixa d’empalmament. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, instal·lació/manipulació de la caixa d’empalmament, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació caixa d'empalmament. | u. | 59.9146
AjB_FO_0046 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació, manipulació i instal·lació de caixa terminal multiport. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, instal·lació/manipulació de la caixa d’empalmament, mòduls de safates, ancoratge per fixar l’element de registre o façana, caixa protectora per disminuir l’impacte visual en els casos que calgui i qualsevol altre element inclòs en el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació caixa terminal de fibra òptica (CT) | u. | 76.4925
AjB_FO_0047 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació, manipulació i instal·lació de repartidor de fibres de fins a 48 posicions per a bastidor (rack) o mural. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, instal·lació/manipulació del repartidor, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació repartidor de fibra òptica (RFO) | u. | 96.6787
AjB_FO_0048 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació, manipulació i instal·lació d’armaris de repartidor òptic mural de baixa capacitat per a acabament d’accés i usuari. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, instal·lació/manipulació del repartidor, mòduls de safates i qualsevol altre element inclòs en el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) | u. | 23.0475
AjB_FO_0049 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Transport, preparació, manipulació i instal·lació a l’interior de la sala de comunicacions, segons les prescripcions tècniques i del fabricant, d’armari repartidor òptic amb estructura de bastidor tancat i d’accés frontal, contra la paret o en configuració d’esquena contra esquena, incloent muntatge de l’armari, bastidors interiors, administradors de cables horitzontals i verticals segons les especificacions i amb tots els accessoris necessaris. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, incloent col·locació d’elements de subjecció i ancoratge. Instal·lació de l’armari en sostre tècnic, fixació i comprovació de la subjecció. Connexió i comprovació de les connexions a terra. Connexió i comprovació de l’entrada dels cables a l’armari. Retolació, pintura i neteja, recollida de restes i transport a l’abocador. Inclou tots els cànons. Instal·lació/manipulació de l’armari i qualsevol altre element inclòs en el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació armari repartidor òptic interior (Indoor ODF) | u. | 102.375
AjB_FO_0050 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Transport, preparació, manipulació i instal·lació de mòdul per a armari repartidor a l’interior de la sala de comunicacions segons les prescripcions tècniques i del fabricant incloent col·locació del mòdul en la posició indicada, instal·lació de safates i tubs per a l’administració de fibres, entrada del cable, pentinats de les fibres i etiquetatge dels diferents elements, segons les especificacions, i amb tots els complements i accessoris necessaris o convenients per a un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació de mòdul per a armari repartidor òptic interior (Indoor ODF) | u. | 23.1
AjB_FO_0051 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Transport, preparació, manipulació i instal·lació en interior de sala de comunicacions segons les prescripcions tècniques i del fabricant d’armari autoportant o mural d’accés frontal, incloent muntatge de l’armari, racks interiors, administradors de cables horitzontals i verticals segons les especificacions i amb tots els accessoris necessaris. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, incloent col·locació d’elements de subjecció i ancoratge. Instal·lació de l’armari en sostre tècnic, fixació i comprovació de la subjecció. Connexió i comprovació de les connexions a terra. Connexió i comprovació de l’entrada dels cables a l’armari. Retolació, pintura i neteja, recollida de restes i transport a l’abocador. Inclou tots els cànons. Instal·lació/manipulació de l’armari i qualsevol altre element inclòs en el material subministrat pel fabricant per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació d’armari bastidor (rack) | u. | 102.375
AjB_FO_0052 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Manipulació i instal·lació de fibra de connexió (pig-tail) monofibra de qualsevol longitud en repartidor de fibra. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, instal·lació/manipulació del repartidor, i qualsevol altre element necessari per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació de fibra de connexió (pig-tail) | u. | 1.8979
AjB_FO_0053 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Manipulació i instal·lació de pont (jumper) monofibra de qualsevol longitud. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, adequació de la ubicació on ha de ser instal·lat, instal·lació/manipulació dels repartidors, armaris, terres tècnics, sostres tècnics i qualsevol altre element necessari per instal·lar-ho correctament, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Instal·lació de pont (jumper) | u. | 1.8979
AjB_FO_0054 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’una punta d’un cable de fibra òptica fins a 48 FO per a instal·lació a caixa d’empalmament o repartidor de FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Preparació d'una punta fins a 48 F.O. | u. | 40.9847
AjB_FO_0055 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’una punta d’un cable de fibra òptica a partir de 49 FO fins a 144 FO per a instal·lació a caixa d’empalmament o repartidor de FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Preparació d'una punta a partir de 49 F.O. fins a 144 F.O. | u. | 43.0322
AjB_FO_0056 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’una punta d’un cable de fibra òptica a partir de 145 FO fins a 256 per a instal·lació a caixa d’empalmament o repartidor de FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Preparació d'una punta a partir de 145 F.O. fins a 256 F.O. | u. | 45.2844
AjB_FO_0057 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’una punta d’un cable de fibra òptica a partir de 257 FO per a instal·lació a caixa d’empalmament o repartidor de FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Preparació d'una punta a partir de 257 F.O. | u. | 47.7571
AjB_FO_0058 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació del sagnat d’un cable de fibra òptica fins a 48 FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Sagnat fins a 48 F.O. | u. | 73.0049
AjB_FO_0059 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’un sagnat d’un cable de fibra òptica a partir de 49 FO fins a 144 FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Sagnat a partir de 49 F.O. fins a 144 F.O. | u. | 83.9249
AjB_FO_0060 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’un sagnat d’un cable de fibra òptica a partir de 145 FO fins a 256 FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Sagnat a partir de 145 F.O. fins a 256 F.O. | u. | 83.9249
AjB_FO_0061 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d’un sagnat d’un cable de fibra òptica a partir de 257 FO. Inclou: replanteig previ a la instal·lació, neteja i adequació de la ubicació on ha de ser instal·lada, pelada de cobertes, pelada de tubs, neteja i identificació de fibres, subministrament i instal·lació de petit material d’instal·lació (grapes, brides. .), inclòs l’etiquetatge. Inclou també neteja, retirada i transport a l’abocador de la runa generada, incloent taxes i cànons de qualsevol tipus. Executat segons les prescripcions tècniques. | Sagnat a partir de 257 F.O. | u. | 83.9249
AjB_FO_0062 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Unitat de fusió de fibra òptica en caixa d’empalmament quan el total és entre 1 i 4 fusions. Inclou: subministrament i instal·lacions de maneguets termorretràctils de proteccions, obertura i tancament de la caixa existent una vegada finalitzada l’execució, incloent proves d’estanqueïtat i segellament de mànegues, preparació i encaminament de fibres, realització de les fusions segons les especificacions i mesura d’aquestes, neteja de la zona afectada i retirada dels materials sobrants i de rebuig, subministrament i instal·lació d’etiquetatge, i tots els materials i maquinària necessaris per a la correcta execució segons les prescripcions tècniques. | Fusió entre 1 i 4 fusions. | u. | 18.8475
AjB_FO_0063 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Unitat de fusió de fibra òptica en caixa d’empalmament quan el total és entre 5 i 16 fusions. Inclou: subministrament i instal·lacions de maneguets termorretràctils de proteccions, obertura de caixa existent i tancament de la mateixa una vegada finalitzada l’execució, incloent proves d’estanqueïtat i segellament de mànegues, preparació de fibres i encaminament d’aquestes, realització de les fusions segons les especificacions i mesura d’aquestes, neteja de la zona afectada i retirada dels materials sobrants i de rebuig, subministrament i instal·lació d’etiquetatge, i tots els materials i maquinària necessaris per a la correcta execució segons les prescripcions tècniques. | Fusió entre 5 i 16 fusions. | u. | 15.33
AjB_FO_0064 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Unitat de fusió de fibra òptica en caixa d’empalmament quan el total és entre 17 i 48 fusions. Inclou: subministrament i instal·lacions de maneguets termorretràctils de proteccions, obertura de caixa existent i tancament de la mateixa una vegada finalitzada l’execució, incloent proves d’estanqueïtat i segellament de mànegues, preparació de fibres i encaminament d’aquestes, realització de les fusions segons les especificacions i mesura d’aquestes, neteja de la zona afectada i retirada dels materials sobrants i de rebuig, subministrament i instal·lació d’etiquetatge, i tots els materials i maquinària necessaris per a la correcta execució segons les prescripcions tècniques. | Fusió entre 17 i 48 fusions. | u. | 12.6525
AjB_FO_0065 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Unitat de fusió de fibra òptica en caixa d’empalmament quan el total és entre 48 i 144 fusions. Inclou: subministrament i instal·lacions de maneguets termorretràctils de proteccions, obertura de caixa existent i tancament de la mateixa una vegada finalitzada l’execució, incloent proves d’estanqueïtat i segellament de mànegues, preparació de fibres i encaminament d’aquestes, realització de les fusions segons les especificacions i mesura de les mateixes, neteja de la zona afectada i retirada dels materials sobrants i de rebuig, subministrament i instal·lació d’etiquetatge, i tots els materials i maquinària necessaris per a la correcta execució segons les prescripcions tècniques. | Fusió entre 49 i 144 fusions. | u. | 12.1275
AjB_FO_0067 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 1 i 4 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres. | u. | 25.053
AjB_FO_0068 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 5 i 16 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures reflectomètriques entre 5 i 16 fibres. | u. | 21.903
AjB_FO_0069 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 17 i 48 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres. | u. | 18.123
AjB_FO_0070 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 49 i 144 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures reflectomètriques entre 49 i 144 fibres. | u. | 15.4455
AjB_FO_0073 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 1 i 4 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures de potencia entre 1 i 4 fibres. | u. | 12.2535
AjB_FO_0074 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 5 i 16 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures de potencia entre 5 i 16 fibres. | u. | 11.571
AjB_FO_0075 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 17 i 48 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures de potencia entre 17 i 48 fibres. | u. | 9.2662
AjB_FO_0076 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia d’una fibra òptica en 2a i 3a finestra, en tots dos sentits, quan el total és entre 49 i 144 fibres, incloent maquinària, materials i lliurament documentació, executat segons les prescripcions tècniques. | Mesures de potencia entre 49 i 144 fibres. | u. | 9.114
AjB_FO_0079 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre específic per a esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors d’edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 8 FO (totes G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 8 F.O. | m | 1.3437
AjB_FO_0080 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre especificat per esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 24 FO (totes G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 24 F.O. | m | 1.8287
AjB_FO_0081 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre especificat per esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 48 FO (totes G-652). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 48 F.O. | m | 2.3411
AjB_FO_0082 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre especificat per esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 96 FO (totes G-652). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 96 F.O. | m | 3.57
AjB_FO_0083 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica antirosegadors de fils de vidre especificat per esteses canalitzades, engrapat a façana, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 96 FO (8 fibres G-655 i la resta G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 96 F.O.mixt | m | 3.7144
AjB_FO_0088 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable antirosegadors de fils de vidre ignífug especificat per esteses canalitzades, engrapat a túnel, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 8 FO (totes G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 8 F.O. | m | 1.8552
AjB_FO_0089 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable antirosegadors de fils de vidre ignífug especificat per esteses canalitzades, engrapat a túnel, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 24 FO (totes G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 24 F.O. | m | 2.2911
AjB_FO_0090 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable antirosegadors de fils de vidre ignífug especificat per esteses canalitzades, engrapat a túnel, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 48 FO (totes G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 48 F.O. | m | 2.6513
AjB_FO_0091 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable antirosegadors de fils de vidre ignífug especificat per esteses canalitzades, engrapat a túnel, aeri entre edificacions i per interiors edificacions, tant estesa manual, per bufament (blowing) com hidràulica (floating) de 96 FO (totes G-652.D). Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 96 F.O. | m | 3.7915
AjB_FO_0097 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Caixes de com a màxim 96 fusions. S’utilitzen per donar continuïtat a cables de 96 fibres o menys. Capacitat fins a 96 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 96 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament caixa d'empalmament tipus 0 | u. | 218.6625
AjB_FO_0098 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Caixes preparades per fer 144 fusions però amb possibilitat d’ampliar les safates fins a les 288 fusions. Capacitat fins a 144 fins a 288 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 144 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament caixa d'empalmament tipus 1 | u. | 520.1437
AjB_FO_0099 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de caixa d’empalmament orientada a gran volum d’empalmaments tant de pas com segregacions. Capacitat fins a 288 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 288 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament caixa d'empalmament tipus 2 | u. | 658.4813
AjB_FO_0100 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de caixa d’empalmament orientada a gran volum d’empalmaments tant de pas com segregacions. Capacitat més de 288 fusions. Inclou safates amb capacitat màxima de 8 fibres, suport per a fixació a pericó, elements de segellament tèrmic dels ports d’entrada i mòduls de fusió fins a 432 FO, així com qualsevol element auxiliar necessari, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament caixa d'empalmament tipus 3 | u. | 897.3375
AjB_FO_0101 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament i instal·lació de safata i accessoris per a caixa d’empalmament existent. Inclou qualsevol element auxiliar necessari per a la instal·lació de safates addicionals en caixes d’empiulament existents, transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament safata i accessoris per a caixa d'empiulaments existent | u. | 36.4875
AjB_FO_0102 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins a 24 posicions tipus SC, de dimensions per a instal·lar en bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de connexió (pig-tails), 24 maniguets SC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament repartidor (RFO) 24 posicions | u. | 1133.9309
AjB_FO_0103 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor de fibres òptiques de fins a 48 posicions tipus SC, de dimensions per a instal·lar en bastidor (rack) de 19” o ETSI. Inclou fibres de connexió (pig-tails), 48 maniguets SC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament repartidor (RFO) 48 posicions | u. | 2052.98
AjB_FO_0104 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari repartidor òptic de baixa capacitat per a acabament d’accés i usuari de fins a 8 posicions tipus SC, de planta interior i mural. Inclou fibres de connexió (pig-tails), maniguets SC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) Tipus 1 | u. | 281.8331
AjB_FO_0105 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari repartidor òptic de baixa capacitat per a acabament d’accés i usuari de fins a 16 posicions tipus SC, de planta interior i mural. Inclou fibres de connexió (pig-tails), maniguets SC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) Tipus 2 | u. | 355.2622
AjB_FO_0106 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari repartidor òptic de baixa capacitat per a acabament d’accés i usuari de fins a 24 posicions tipus SC, de planta interior i mural. Inclou fibres de connexió (pig-tails), maniguets SC, safates de protecció d’empalmaments, conductes portafibra, i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) Tipus 3 | u. | 417.6664
AjB_FO_0107 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari bastidor de 19” o ETSI autoportant amb porta davantera de cristall de superfície màxima 600 mm×600 mm i altura 47U. Inclou accessoris d’ancoratge a la paret i d’instal·lació en sostre tècnic i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 1 | u. | 1263.15
AjB_FO_0108 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari bastidor de 19” o ETSI autoportant amb porta davantera de cristall de superfície màxima 600 mm×600 mm i altura 24U. Inclou accessoris d’ancoratge a la paret i d’instal·lació en sostre tècnic i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 2 | u. | 656.5041
AjB_FO_0109 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari bastidor de 19” o ETSI mural amb porta davantera de cristall i doble cos de superfície màxima 600 mm×(400+100) mm i altura 15U. Inclou accessoris d’ancoratge a la paret i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 3 | u. | 316.3524
AjB_FO_0110 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari bastidor de 19” o ETSI mural amb porta davantera de cristall i doble cos de superfície màxima 600 mm×(400+100) mm i altura 12U. Inclou accessoris d’ancoratge a la paret i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 4 | u. | 242.6004
AjB_FO_0111 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari bastidor de 19” o ETSI mural amb porta davantera de cristall i doble cos de superfície màxima 600 mm×(400+100) mm i altura 9U. Inclou accessoris d’ancoratge a la paret i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 5 | u. | 213.528
AjB_FO_0112 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament d’armari bastidor de 19” o ETSI mural amb porta davantera de cristall i doble cos de superfície màxima 600 mm×(400+100) mm i altura 6U. Inclou accessoris d’ancoratge a la paret i tots els elements subministrats pel fabricant per a la correcta instal·lació. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 6 | u. | 190.323
AjB_FO_0113 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de fibra de connexió (pig-tail) monofibra de 2 m de longitud amb connector SC/APC, amb coberta de poliamida. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament fibra de connexió (pig-tail) 2 m SC/APC | u. | 4.2745
AjB_FO_0114 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de pont (jumper) binofibra de 2 m de longitud amb connectors SC/PC en els 2 extrems, amb coberta de poliamida. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament pont (jumper) 2 m SC/PC | u. | 8.5406
AjB_FO_0115 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de pont (jumper) monofibra de 5 m de longitud amb connectors SC/PC en els 2 extrems, amb coberta de poliamida. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament pont (jumper) 5 m SC/PC | u. | 21.35
AjB_FO_0116 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de pont (jumper) binofibra de 10 m de longitud amb connectors SC/PC en els 2 extrems, amb coberta de poliamida. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament pont (jumper) 10 m SC/PC | u. | 44.77
AjB_FO_0117 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament de pont (jumper) monofibra de 25 m de longitud amb connectors SC/PC en els 2 extrems, amb coberta de poliamida. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les especificacions tècniques. | Subministrament pont (jumper) 20 m SC/PC | u. | 62.32
AjB_FO_0118 | 2 | Instal·lacions | 2.6 | Subministrament Cable elèctric | Subministrament cable eèctric RVK 0,6/1kV de 3x6 mm lliure d'halògens amb baixa emissio de fums (LSZH) i no propagador de flama segons UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2 per instal·lacions REBT en canalitzacions soterrades. | Subministrament cable elèctric 3x6mm | u. | 4.17
AjB_FO_0119 | 2 | Instal·lacions | 2.6 | Instal·lació Cable elèctric | Estesa tradicional, manual o mecànica, en conducte de 125 mm / 40 mm / 20mm, de cable eèctric RVK 0,6/1kV de 3x6 mm | Instal·lació cable elèctric per canaliztació soterrada | u. | 1.64
AjB_FO_0120 | 2 | Instal·lacions | 2.7 | Obturadors de conductes | Subministrament i instal·lació d'obturador tipus TDUX 40mm, segons les especificacions tècniques. | Subministrament i instal·lació d'obturador tipus TDUX 40mm | u. | 20.14
AjB_FO_0121 | 2 | Instal·lacions | 2.7 | Obturadors de conductes | Subministrament i instal·lació d'obturador tipus TDUX 125mm, segons les especificacions tècniques. | Subministrament i instal·lació d'obturador tipus TDUX 125mm | u. | 29.46
AjB_FO_0122 | 2 | Instal·lacions | 2.7 | Obturadors de conductes | Obturació de conducte amb escuma de poliuretà, segons les especificacions tècniques. | Obturació de conducte amb escuma de poliuretà | u. | 25.32

## Amidaments
Codi | # Capítol | Capítol | # Subcapítol | Subcapítol | Descripció Curta | Unitat | Preu Base | Amidament Projecte | Total Projecte
AjB_OC_0001 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 2 conductes de 125 mm en vorera. | m | 108.9375 | 10 | 1089.375
AjB_OC_0002 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 2 conductes de 125 mm en calçada. | m | 161.9625 | 10 | 1619.625
AjB_OC_0003 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 2 conductes de 125 mm en terres. | m | 57.2775 | 10 | 572.775
AjB_OC_0004 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 4 conductes de 125 mm en vorera. | m | 112.5075 | 10 | 1125.075
AjB_OC_0005 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 4 conductes de 125 mm en calçada. | m | 165.5325 | 10 | 1655.325
AjB_OC_0006 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 4 conductes de 125 mm en terres. | m | 58.1332 | 10 | 581.3325
AjB_OC_0007 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 6 conductes de 125 mm en vorera. | m | 116.0775 | 10 | 1160.775
AjB_OC_0008 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 6 conductes de 125 mm en calçada. | m | 169.1025 | 10 | 1691.025
AjB_OC_0009 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 6 conductes de 125 mm en terres. | m | 59.493 | 10 | 594.93
AjB_OC_0010 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 1 conducte 125mm o 1 tritub de 40 mm en vorera. | m | 101.4825 | 1 | 101.4825
AjB_OC_0011 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 1 conducte 125mm o 1 tritub de 40 mm en Calçada. | m | 138.2325 | 1 | 138.2325
AjB_OC_0012 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització de 1 conducte 125mm o 1 tritub de 40 mm en Terres. | m | 41.2387 | 1 | 41.2387
AjB_OC_0013 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització d'escomesa de 2c63mm en Terres. | m | 49.245 | 1 | 49.245
AjB_OC_0014 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització d'escomesa de 2c63mm en Vorera. | m | 93.87 | 1 | 93.87
AjB_OC_0015 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Canalització d'escomesa de 2c63mm en Calçada. | m | 139.545 | 1 | 139.545
AjB_OC_0016 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Cala de localització i/o reparació de servei. | u. | 249.375 | 1 | 249.375
AjB_OC_0017 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Neteja i desbrossat de terreny. | m2 | 1.7535 | 1 | 1.7535
AjB_OC_0018 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Mandrilat i neteja de canalització existent. | m | 1.2936 | 1 | 1.2936
AjB_OC_0019 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Mandrilat de canalització existent. | m | 0.4809 | 1 | 0.4809
AjB_OC_0020 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement per obra de menor quantia | u. | 751.8 | 1 | 751.8
AjB_OC_0021 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | m3 suplement per sobre excavació, excés de profunditat. | m3 | 63.4462 | 1 | 63.4462
AjB_OC_0022 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | m3 suplement per sobre excavació de roca. | m3 | 107.8245 | 1 | 107.8245
AjB_OC_0023 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | m3 suplement rebliment de formigó / morter. | m3 | 132.2212 | 1 | 132.2212
AjB_OC_0024 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement reposició aglomerat asfàltic (m2) | m2 | 45.99 | 1 | 45.99
AjB_OC_0025 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement aglomerat en fred (m2) | m2 | 27.615 | 1 | 27.615
AjB_OC_0026 | 1 | Obra Civil | 1.1 | Canalització Soterrada | Suplement reposició vorera (m2) | m2 | 38.325 | 1 | 38.325
AjB_OC_0027 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus A en vorera | u. | 182.7 | 1 | 182.7
AjB_OC_0028 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus A en terres | u. | 159.6525 | 1 | 159.6525
AjB_OC_0029 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus B en calçada. | u. | 372.9075 | 1 | 372.9075
AjB_OC_0030 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus B en vorera. | u. | 378.6825 | 1 | 378.6825
AjB_OC_0031 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus B en terres. | u. | 359.2575 | 1 | 359.2575
AjB_OC_0032 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus C en calçada | u. | 642.0225 | 1 | 642.0225
AjB_OC_0033 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus C en vorera. | u. | 660.3975 | 1 | 660.3975
AjB_OC_0034 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Pericó tipus C en terres. | u. | 621.5475 | 1 | 621.5475
AjB_OC_0035 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Ampliació i/o reforma de pericó existent. | u. | 288.225 | 1 | 288.225
AjB_OC_0036 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Suplement per construcció de pericó interceptant canalització existent amb presència de cables en servei. | u. | 631.05 | 1 | 631.05
AjB_OC_0037 | 1 | Obra Civil | 1.2 | Elements de Registre | Construcció mur de protecció de blocs de formigó. | m2 | 77.91 | 1 | 77.91
AjB_OC_0038 | 1 | Obra Civil | 1.3 | Perforacions i taladres | Perforació manual o mecànica. | u. | 44.4937 | 1 | 44.4937
AjB_OC_0039 | 1 | Obra Civil | 1.3 | Perforacions i taladres | Taladre mecànic. | u. | 161.175 | 1 | 161.175
AjB_OC_0040 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament tapa i marc Tipus A (tapa quadrada). | u. | 52.7572 | 1 | 52.7572
AjB_OC_0041 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament tapa i marc Tipus B (tapa doble fulla triangular). | u. | 370.125 | 1 | 370.125
AjB_OC_0042 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament tapa i marc Tipus B (tapa rodona). | u. | 410.9175 | 1 | 410.9175
AjB_OC_0043 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament Marcs i Tapes | Subministrament tapa i marc Tipus C (tapa de quatre fulles triangulars). | u. | 708.204 | 1 | 708.204
AjB_OC_0044 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament prefabricat pericó | Subministrament del prefabricat del pericó tipus A | u. | 16.275 | 1 | 16.275
AjB_OC_0045 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament prefabricat pericó | Subministrament del prefabricat del pericó tipus B | u. | 178.3609 | 1 | 178.3609
AjB_OC_0046 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Subministrament prefabricat pericó | Subministrament del prefabricat del pericó tipus C | u. | 293.6372 | 1 | 293.6372
AjB_OC_0047 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Reparació de marc i tapa | Reparació marc i tapa en vorera | u. | 367.5 | 1 | 367.5
AjB_OC_0048 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Reparació de marc i tapa | Reparació marc i tapa en calçada | u. | 525.36 | 1 | 525.36
AjB_OC_0049 | 1 | Obra Civil | 1.4 | Construcció de peana de formigo | Contrucció de peana per armari de carrer | u. | 152.25 | 1 | 152.25
AjB_FO_0001 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subconductat de 40 mm en canalització. | m | 2.038 | 1 | 2.038
AjB_FO_0002 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subconductat geotèxtil en canalització 21 mm. | m | 7.4272 | 1 | 7.4272
AjB_FO_0003 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subconductat geotèxtil en canalització 16 mm. | m | 7.3248 | 1 | 7.3248
AjB_FO_0004 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subconductat geotèxtil en canalització 14 mm. | m | 7.2702 | 1 | 7.2702
AjB_FO_0005 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Grapat de conductes | m | 4.1475 | 1 | 4.1475
AjB_FO_0006 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Ignifugat. | m2 | 45.5443 | 1 | 45.5443
AjB_FO_0007 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Tub d'acer galvanitzat Ø48/63mm | m | 16.5228 | 1 | 16.5228
AjB_FO_0008 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Tub d'acer inox. Ø90mm | m | 37.695 | 1 | 37.695
AjB_FO_0009 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Subconductar amb 6c20 | m | 20.16 | 1 | 20.16
AjB_FO_0010 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Tub corrugat espirometàl·lic per unió de tub metàl·lic Ø48/63mm | m | 17.0887 | 1 | 17.0887
AjB_FO_0011 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Safata metàl·lica de dimensions 300 x 100. | m | 31.6832 | 1 | 31.6832
AjB_FO_0012 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Safata metàl·lica de dimensions 300 x 100 amb tapa. | m | 31.9462 | 1 | 31.9462
AjB_FO_0013 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Safata metàl·lica de dimensions 200 x 100. | m | 24.9086 | 1 | 24.9086
AjB_FO_0014 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Safata metàl·lica de dimensions 200 x 100 amb tapa. | m | 38.252 | 1 | 38.252
AjB_FO_0015 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Safata metàl·lica de dimensions 100 x 60. | m | 17.787 | 1 | 17.787
AjB_FO_0016 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Safata metàl·lica de dimensions 100 x 60 amb tapa. | m | 28.3994 | 1 | 28.3994
AjB_FO_0017 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Suplement instal·lació de més de 3,5m d'alçada mitjançant maquinària específica per a treballs en positiu. | m | 11.865 | 1 | 11.865
AjB_FO_0018 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Suplement instal·lació de més de 3,5m d'alçada mitjançant maquinària específica per a treballs en negatiu. | m | 14.805 | 1 | 14.805
AjB_FO_0019 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Posta de formigó fins a 10 m. | u. | 577.6418 | 1 | 577.6418
AjB_FO_0020 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Posta de formigó a partir de 10 m. | u. | 754.089 | 1 | 754.089
AjB_FO_0021 | 2 | Instal·lacions | 2.1 | Infraestructura pas de cable | Suport a post existent per a ancoratge de cablejat. | u. | 21.9854 | 1 | 21.9854
AjB_FO_0022 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional en conducte de 125mm / 40mm / 20mm, fins a 48 F.O. | m | 1.6091 | 100 | 160.9125
AjB_FO_0023 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional en conducte de 125mm / 40mm / 20mm, entre 49 i 144 F.O. | m | 1.6091 | 100 | 160.9125
AjB_FO_0024 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional en conducte de 25mm / 40mm / 20mm, entre 145 i 256 F.O. | m | 1.6091 | 100 | 160.9125
AjB_FO_0025 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa tradicional en conducte de 25mm / 40mm, a partir de 257 F.O. | m | 1.6091 | 100 | 160.9125
AjB_FO_0026 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa per el mètode 'blowing' o 'floating' en conducte de 40mm fins a 48 F.O. | m | 1.4254 | 1 | 1.4254
AjB_FO_0027 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa per el mètode 'blowing' o 'floating' en conducte de 40mm a partir de 49 F.O. | m | 1.4254 | 1 | 1.4254
AjB_FO_0028 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa grapejada a túnel o façana de cable de fibra òptica. | m | 2.7221 | 1 | 2.7221
AjB_FO_0029 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa per interior d'edificacions de cable de fibra òptica. | m | 3.7249 | 1 | 3.7249
AjB_FO_0030 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria fins a 48 F.O. | m | 2.5069 | 1 | 2.5069
AjB_FO_0031 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria a partir de 49 F.O. | m | 2.5069 | 1 | 2.5069
AjB_FO_0032 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa a canal de formigó registrable de cable de fibra òptica. | m | 1.2679 | 1 | 1.2679
AjB_FO_0033 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria horitzontal sobre cable fiador de cable de fibra òptica | u. | 17.0599 | 1 | 17.0599
AjB_FO_0034 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa aèria vertical sobre cable fiador de cable de fibra òptica | u. | 43.3099 | 1 | 43.3099
AjB_FO_0035 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Retirada de cable de fins 144 F.O. sense aprofitament en canalització . | m | 1.3204 | 1 | 1.3204
AjB_FO_0036 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Retirada de cable de entre 145 i 256FO sense aprofitament en canalització. | m | 1.1629 | 1 | 1.1629
AjB_FO_0037 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Retirada de cable a partir de 257 F.O. sense aprofitament en canalització. | m | 1.1629 | 1 | 1.1629
AjB_FO_0038 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Retirada de cable de fins 144 F.O. per a posterior reutilització en canalització | m | 1.3991 | 1 | 1.3991
AjB_FO_0039 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Retirada de cable de entre 145 i 256FO. per a posterior reutilització en canalització | m | 1.3204 | 1 | 1.3204
AjB_FO_0040 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Retirada de cable a partir 257 F.O. per a posterior reutilització en canalització | m | 1.3204 | 1 | 1.3204
AjB_FO_0041 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desplaçament de fins 50 metres de cable fins 144 F.O. per metre desplaçat. | m | 1.4254 | 1 | 1.4254
AjB_FO_0042 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desplaçament de fins 50 metres de cable de entre 145 i 256FO. per metre desplaçat | m | 1.1629 | 1 | 1.1629
AjB_FO_0043 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Desplaçament de fins 50 metres de cable a partir de 257 F.O. per metre desplaçat | m | 1.1629 | 1 | 1.1629
AjB_FO_0044 | 2 | Instal·lacions | 2.2 | Estesa de Cable | Estesa per mènsules en galeries de serveis visitable | m | 0.78 | 1 | 0.78
AjB_FO_0045 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació caixa d'empalmament. | u. | 59.9146 | 1 | 59.9146
AjB_FO_0046 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació caixa terminal de fibra òptica (CT) | u. | 76.4925 | 1 | 76.4925
AjB_FO_0047 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació repartidor de fibra òptica (RFO) | u. | 96.6787 | 1 | 96.6787
AjB_FO_0048 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) | u. | 23.0475 | 1 | 23.0475
AjB_FO_0049 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació armari repartidor òptic interior (Indoor ODF) | u. | 102.375 | 1 | 102.375
AjB_FO_0050 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació de mòdul per a armari repartidor òptic interior (Indoor ODF) | u. | 23.1 | 1 | 23.1
AjB_FO_0051 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació d’armari bastidor (rack) | u. | 102.375 | 1 | 102.375
AjB_FO_0052 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació de fibra de connexió (pig-tail) | u. | 1.8979 | 1 | 1.8979
AjB_FO_0053 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Instal·lació de pont (jumper) | u. | 1.8979 | 1 | 1.8979
AjB_FO_0054 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d'una punta fins a 48 F.O. | u. | 40.9847 | 1 | 40.9847
AjB_FO_0055 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d'una punta a partir de 49 F.O. fins a 144 F.O. | u. | 43.0322 | 1 | 43.0322
AjB_FO_0056 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d'una punta a partir de 145 F.O. fins a 256 F.O. | u. | 45.2844 | 1 | 45.2844
AjB_FO_0057 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Preparació d'una punta a partir de 257 F.O. | u. | 47.7571 | 1 | 47.7571
AjB_FO_0058 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Sagnat fins a 48 F.O. | u. | 73.0049 | 1 | 73.0049
AjB_FO_0059 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Sagnat a partir de 49 F.O. fins a 144 F.O. | u. | 83.9249 | 1 | 83.9249
AjB_FO_0060 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Sagnat a partir de 145 F.O. fins a 256 F.O. | u. | 83.9249 | 1 | 83.9249
AjB_FO_0061 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Sagnat a partir de 257 F.O. | u. | 83.9249 | 1 | 83.9249
AjB_FO_0062 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Fusió entre 1 i 4 fusions. | u. | 18.8475 | 1 | 18.8475
AjB_FO_0063 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Fusió entre 5 i 16 fusions. | u. | 15.33 | 1 | 15.33
AjB_FO_0064 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Fusió entre 17 i 48 fusions. | u. | 12.6525 | 1 | 12.6525
AjB_FO_0067 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques entre 1 i 4 fibres. | u. | 25.053 | 1 | 25.053
AjB_FO_0068 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques entre 5 i 16 fibres. | u. | 21.903 | 1 | 21.903
AjB_FO_0069 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques entre 17 i 48 fibres. | u. | 18.123 | 1 | 18.123
AjB_FO_0070 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures reflectomètriques entre 49 i 144 fibres. | u. | 15.4455 | 1 | 15.4455
AjB_FO_0073 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia entre 1 i 4 fibres. | u. | 12.2535 | 1 | 12.2535
AjB_FO_0074 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia entre 5 i 16 fibres. | u. | 11.571 | 1 | 11.571
AjB_FO_0075 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia entre 17 i 48 fibres. | u. | 9.2662 | 1 | 9.2662
AjB_FO_0076 | 2 | Instal·lacions | 2.3 | Terminacions de Cable | Mesures de potencia entre 49 i 144 fibres. | u. | 9.114 | 1 | 9.114
AjB_FO_0079 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 8 F.O. | m | 1.3437 | 1 | 1.3437
AjB_FO_0080 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 24 F.O. | m | 1.8287 | 1 | 1.8287
AjB_FO_0081 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 48 F.O. | m | 2.3411 | 1 | 2.3411
AjB_FO_0082 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 96 F.O. | m | 3.57 | 1 | 3.57
AjB_FO_0083 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 1 de 96 F.O.mixt | m | 3.7144 | 1 | 3.7144
AjB_FO_0088 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 8 F.O. | m | 1.8552 | 1 | 1.8552
AjB_FO_0089 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 24 F.O. | m | 2.2911 | 1 | 2.2911
AjB_FO_0090 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 48 F.O. | m | 2.6513 | 1 | 2.6513
AjB_FO_0091 | 2 | Instal·lacions | 2.4 | Subministrament Cable Fibra Òptica | Subministrament cable fibra òptica tipus 3 ignífug de 96 F.O. | m | 3.7915 | 1 | 3.7915
AjB_FO_0097 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament caixa d'empalmament tipus 0 | u. | 218.6625 | 1 | 218.6625
AjB_FO_0098 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament caixa d'empalmament tipus 1 | u. | 520.1437 | 1 | 520.1437
AjB_FO_0099 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament caixa d'empalmament tipus 2 | u. | 658.4813 | 1 | 658.4813
AjB_FO_0100 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament caixa d'empalmament tipus 3 | u. | 897.3375 | 1 | 897.3375
AjB_FO_0101 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament safata i accessoris per a caixa d'empiulaments existent | u. | 36.4875 | 1 | 36.4875
AjB_FO_0102 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor (RFO) 24 posicions | u. | 1133.9309 | 1 | 1133.9309
AjB_FO_0103 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor (RFO) 48 posicions | u. | 2052.98 | 1 | 2052.98
AjB_FO_0104 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) Tipus 1 | u. | 281.8331 | 1 | 281.8331
AjB_FO_0105 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) Tipus 2 | u. | 355.2622 | 1 | 355.2622
AjB_FO_0106 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament repartidor òptic d’accés i usuari (RFA) Tipus 3 | u. | 417.6664 | 1 | 417.6664
AjB_FO_0107 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 1 | u. | 1263.15 | 1 | 1263.15
AjB_FO_0108 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 2 | u. | 656.5041 | 1 | 656.5041
AjB_FO_0109 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 3 | u. | 316.3524 | 1 | 316.3524
AjB_FO_0110 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 4 | u. | 242.6004 | 1 | 242.6004
AjB_FO_0111 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 5 | u. | 213.528 | 1 | 213.528
AjB_FO_0112 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament armari bastidor (Rack) tipus 6 | u. | 190.323 | 1 | 190.323
AjB_FO_0113 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament fibra de connexió (pig-tail) 2 m SC/APC | u. | 4.2745 | 1 | 4.2745
AjB_FO_0114 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament pont (jumper) 2 m SC/PC | u. | 8.5406 | 1 | 8.5406
AjB_FO_0115 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament pont (jumper) 5 m SC/PC | u. | 21.35 | 1 | 21.35
AjB_FO_0116 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament pont (jumper) 10 m SC/PC | u. | 44.77 | 1 | 44.77
AjB_FO_0117 | 2 | Instal·lacions | 2.5 | Subministrament Elements FO | Subministrament pont (jumper) 20 m SC/PC | u. | 62.32 | 1 | 62.32
AjB_FO_0118 | 2 | Instal·lacions | 2.6 | Subministrament Cable elèctric | Subministrament cable elèctric 3x6mm | u. | 4.17 | 1 | 4.17
AjB_FO_0119 | 2 | Instal·lacions | 2.6 | Instal·lació Cable elèctric | Instal·lació cable elèctric per canaliztació soterrada | u. | 1.64 | 1 | 1.64
AjB_FO_0120 | 2 | Instal·lacions | 2.7 | Obturadors de conductes | Subministrament i instal·lació d'obturador tipus TDUX 40mm | u. | 20.14 | 1 | 20.14
AjB_FO_0121 | 2 | Instal·lacions | 2.7 | Obturadors de conductes | Subministrament i instal·lació d'obturador tipus TDUX 125mm | u. | 29.46 | 1 | 29.46
AjB_FO_0122 | 2 | Instal·lacions | 2.7 | Obturadors de conductes | Obturació de conducte amb escuma de poliuretà | u. | 25.32 | 1 | 25.32
33039.5734
[8 empty] | Amb IVA | 39977.8838