## Hoja1
408_Proyecto para la recogida de lixiviados
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | Demoliciones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | ud | Desmontaje de escaleras metálicas existentes | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Desmontaje de estructura metálica de escalera existente, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y barandilla de acero. Acopio para su posterior colocación en nueva posición.
|  |  |  | Faes 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Faes 670 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total 01.01 | 4 | 0 | 0
01.02 | Partida | ud | Desmontaje estructura metálica de portico existente | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Desmontaje de estructura metálica de portico existente, formado por piezas simples de perfil de acero laminado, para su posterior montaje en una nueva ubicación.
|  |  |  | Faes 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Faes 670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 01.02 | 2 | 0 | 0
01.03 | Partida | m² | Demolición solera hormigón | [6 empty] | 173.96 | 0 | 0
Demolición de solera o pavimento de hormigón de 15 de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
|  |  |  | Faes 650 | 0 | 11.5 | 4.4 | 0 | 50.6
|  |  |  | Faes 670 | 0 | 11.5 | 4.4 | 0 | 50.6
|  |  |  | Zanjas canales recogida | 2 | 9 | 1 | 0 | 18
|  |  |  | Zanjas | 1 | 53.4 | 0.6 | 0 | 32.04
[5 empty] | 1 | 15.5 | 0.6 | 0 | 9.3
[5 empty] | 1 | 11.1 | 0.6 | 0 | 6.66
|  |  |  | Pozo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Arqueta valvulas | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.36
|  |  |  | Zanja electricidad pozo | 1 | 18 | 0.3 | 0 | 5.4
[9 empty] | Total 01.03 | 173.96 | 0 | 0
01.04 | Partida | PA | Desmontaje instalaciones existentes | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Desmontage de las instalaciones actuales de la zona de actuación
01.05 | Partida | PA | Anulación instalacion saneamiento existente | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Anulación de instalación de saneamiento existente de recogida de lixiviados.
[9 empty] | Total 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | Movimiento de tierras | [6 empty] | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | m³ | Excavación de zanjas y pozos | [6 empty] | 87.2 | 0 | 0
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
|  |  |  | Solera Faes 650 | 0 | 11.5 | 4.4 | 0.4 | 20.24
|  |  |  | Solera Faes 670 | 0 | 11.5 | 4.4 | 0.4 | 20.24
|  |  |  | Zanjas canales de recogida | 2 | 9 | 0.3 | 0.3 | 1.62
|  |  |  | Zanjas | 1 | 53.4 | 0.6 | 1 | 32.04
[5 empty] | 1 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 5.58
[5 empty] | 1 | 11.1 | 0.6 | 0.6 | 3.996
|  |  |  | Pozo | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | Arqueta valvulas | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.252
|  |  |  | Zanja electricidad pozo | 1 | 17 | 0.3 | 0.3 | 1.53
[9 empty] | Total 02.01 | 87.2 | 0 | 0
02.02 | Partida | m³ | Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 20t,carg.mec.,rec.15-20km | [6 empty] | 104.64 | 0 | 0
|  |  |  | Incremento del 20% por esponjamiento |  |  |  |  | 104.64
[9 empty] | Total 02.02 | 104.64 | 0 | 0
02.03 | Partida | m³ | Tierra de relleno seleccionada compactada PN 95% para zanja de instalaciones | [6 empty] | 20.81 | 0 | 0
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
|  |  |  | Zanjas | 1 | 53.4 | 0.6 | 0.5 | 16.02
[5 empty] | 1 | 15.5 | 0.6 | 0.3 | 2.79
[5 empty] | 1 | 11.1 | 0.6 | 0.3 | 2
[9 empty] | Total 02.03 | 20.81 | 0 | 0
02.04 | Partida | m³ | Relleno de arena para envolvente de instalaciones en zanja | [6 empty] | 21.45 | 0 | 0
Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual.
|  |  |  | Zanjas prensas | 2 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.54
|  |  |  | Zanjas | 1 | 53.4 | 0.6 | 0.5 | 16.02
[5 empty] | 1 | 15.5 | 0.6 | 0.3 | 2.79
[5 empty] | 1 | 11.1 | 0.6 | 0.3 | 1.998
|  |  |  | Arqueta intermedia | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
[9 empty] | Total 02.04 | 21.45 | 0 | 0
[9 empty] | Total 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | Cimentación | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | m² | Refino y compactado manual de tierras | [6 empty] | 126.64 | 0 | 0
Perfilado y refino de excavación, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico.
|  |  |  | Solera Faes 650 | 1 | 11.5 | 4.4 | 0 | 50.6
[5 empty] | 2 | 11.5 | 0 | 0.4 | 9.2
[5 empty] | 2 | 0 | 4.4 | 0.4 | 3.52
|  |  |  | Solera Faes 670 | 1 | 11.5 | 4.4 | 0 | 50.6
[5 empty] | 2 | 11.5 | 0 | 0.4 | 9.2
[5 empty] | 2 | 0 | 4.4 | 0.4 | 3.52
[9 empty] | Total 03.01 | 126.64 | 0 | 0
03.02 | Partida | m³ | Hormigón limpieza HL-150/B/20 | [6 empty] | 11.12 | 0 | 0
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión. Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.
|  |  |  | Solera Faes 650 | 1 | 11.5 | 4.4 | 0.1 | 5.06
|  |  |  | Solera Faes 670 | 1 | 11.5 | 4.4 | 0.1 | 5.06
|  |  |  | Pozo | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Arqueta valvulas | 1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36
|  |  |  | Zanjas canales de recogida | 2 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.54
[9 empty] | Total 03.02 | 11.12 | 0 | 0
03.03 | Partida | m³ | Hormigón de cimentación HA-35/F/20/XC2+XA3/I/Ila | [6 empty] | 37 | 0 | 0
Hormigón para solera de cimentación HA-35/F/20/XC2+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión. Criterio de medición: m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT, con aquellas modificaciones y singularidades aceptadas previa y expresamente por la DF.
|  |  |  | Solera Faes 650 | 1 | 11.5 | 4.4 | 0.3 | 15.18
|  |  |  | Solera Faes 670 | 1 | 11.5 | 4.4 | 0.3 | 15.18
|  |  |  | Zanjas canales de recogida | 2 | 9 | 0.7 | 0.3 | 3.78
|  |  |  | Pilares Faes 650 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pilar 30x25 | 2 | 0.3 | 0.25 | 0.9 | 0.135
|  |  |  | Pilar 30x30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.81
|  |  |  | Pilar 30x35 | 2 | 0.3 | 0.35 | 0.9 | 0.189
|  |  |  | Pilar 50x40 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.36
|  |  |  | Pilares Faes 670 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pilar 30x25 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0.9 | 0.27
|  |  |  | Pilar 30x40 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.648
|  |  |  | Pilar 50x50 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.45
[9 empty] | Total 03.03 | 37 | 0 | 0
03.04 | Partida | kg | Acero para hormigón (solera) | [6 empty] | 2081.89 | 0 | 0
Acero UNE-EN 10080 B 500 SD para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de medición: kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes: - El peso unitario para su cálculo será el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF. - El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) - El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)
|  |  |  | Solera Faes 650 | 1 | 1040.943 | 0 | 0 | 1040.943
|  |  |  | Solera Faes 670 | 1 | 1040.943 | 0 | 0 | 1040.943
[9 empty] | Total 03.04 | 2081.89 | 0 | 0
03.05 | Partida | kg | Acero para hormigón (pilares) | [6 empty] | 468.62 | 0 | 0
Acero UNE-EN 10080 B 500 SD para elaboración y montaje de la ferralla en pilares. Incluso alambre de atar y separadores. Criterio de medición: kg de peso calculado según las especificaciones de la DT, de acuerdo con los criterios siguientes: - El peso unitario para su cálculo será el teórico - Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la DF. - El peso se obtendrá midiendo la longitud total de las barras (barra+empalmes) - El incremento de medición correspondiente a los recortes está incorporado al precio de la unidad de obra como incremento en el rendimiento (1,05 kg de barra de acero por kg de barra ferrallada, dentro del elemento auxiliar)
|  |  |  | Pilares Faes 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.02 | 267.02
|  |  |  | Pilares Faes 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.60
[9 empty] | Total 03.05 | 468.62 | 0 | 0
03.06 | Partida | ud | Bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Bancada de hormigón armado, de 120x60x20 cm, compuesta de hormigón HA-35/F/20/XC2+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separadora de geotextil no tejido.
|  |  |  | Faes 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Faes 670 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 03.06 | 2 | 0 | 0
[9 empty] | Total 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | Estructura | [6 empty] | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | ud | Placa de anclaje pilares | [6 empty] | 52 | 0 | 0
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 200x250 mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso mortero autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
|  |  |  | Faes 650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12
|  |  |  | Faes 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14
[9 empty] | Total 04.01 | 52 | 0 | 0
04.02 | Partida | kg | Estructura para escaleras y plataformas | [6 empty] | 1430.22 | 0 | 0
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
|  |  |  | Faes 650 | 2 | 16.9 | 0 | 0 | 651.33 | 19.27
|  |  |  | Faes 670 | 2 | 20.21 | 0 | 0 | 778.89 | 19.27
[9 empty] | Total 04.02 | 1430.22 | 0 | 0
[9 empty] | Total 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | Divisorias | [6 empty] | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | m² | Pared bloque 40*20*20 | [6 empty] | 34.08 | 0 | 0
Bloque de hormigón hidrofugado y armado, para muro de carga de 20 cm de espesor. A dos caras vistas, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5. Incluye piezas especiales: medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles. Incluye refuerzos verticales y horizontales con hormigón de relleno. Dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales en huecos. Refuerzo vertical en esquinas. Refuerzos verticales: armadura diam. 12 de acero UNE-EN 10080 B 500 S cada 0,40cm. Refuerzos horizontales: armado murfor cada 4 hiladas.
[5 empty] | 4 | 9.3 | 0 | 0.4 | 14.88
[5 empty] | 4 | 2 | 0 | 2 | 16
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0.4 | 3.2
[9 empty] | Total 05.01 | 34.08 | 0 | 0
05.02 | Partida | m | Cubremuros | [6 empty] | 53.2 | 0 | 0
Cubremuros prefabricado de hormigón hidrófugo, liso, de color gris, para cubrición de muros, "PREFHORVISA", en piezas de 40x20x4 cm.
|  |  |  | Faes 650 | 2 | 11.3 | 0 | 0 | 22.6
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | Faes 670 | 2 | 11.3 | 0 | 0 | 22.6
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 05.02 | 53.2 | 0 | 0
[9 empty] | Total 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | Pavimentos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | m² | Base de hormigon para rampa | [6 empty] | 88 | 0 | 0
Base de hormigón armado de 0 a 35 cm de espesor (17cm de media), realizada con hormigón HA-35/B/20/XC2+XA3 fabricado en central, con cemento SR, con aditivo hidrófugo, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, mediante regla vibrante, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasado y pulido mecánicos, apoyada sobre capa base existente. El precio no incluye la capa base.
|  |  |  | Solera Faes 650 | 1 | 11 | 4 | 0 | 44
|  |  |  | Solera Faes 670 | 1 | 11 | 4 | 0 | 44
[9 empty] | Total 06.01 | 88 | 0 | 0
06.02 | Partida | m² | Tramex canal recogida | [6 empty] | 18.8 | 0 | 0
Suministro e instalación entramado de PRFV resina isoftálica abierto altura 30mm y abertura de malla 14x14mm color gris arenado antideslizante. Incluye perfil perimetral de suportación PRFV tipo L 70x70x10mm fijado a solera con taco inox de expansión
[5 empty] | 2 | 9 | 0.3 | 0 | 5.4
[5 empty] | 2 | 11 | 0.5 | 0 | 11
[5 empty] | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 2.4
0
[9 empty] | Total 06.02 | 18.8 | 0 | 0
06.03 | Partida | m² | Tramex escalera y plataformas | [6 empty] | 26 | 0 | 0
Suministro e instalación entramado de PRFV resina isoftálica abierto altura 30mm y abertura de malla 30x30mm color gris arenado antideslizante apoyado sobre estructura metalica de escalera y plataforma.
|  |  |  | Faes 650 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 5.80
|  |  |  | Faes 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 7.2
[9 empty] | Total 06.03 | 26 | 0 | 0
[9 empty] | Total 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | Revestimientos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | m² | Enfoscado de cemento | [6 empty] | 68.16 | 0 | 0
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
|  |  |  | Bloque de hormigón |  |  |  |  | 68.16
[9 empty] | Total 07.01 | 68.16 | 0 | 0
07.02 | Partida | m² | Pintura epoxi resistente a agentes químicos | [6 empty] | 231.76 | 0 | 0
Pintura en base epoxi resistente a los agentes químicos y dos capas de sellado epoxi fenólico.
|  |  |  | Base Faes 650 | 1 | 11 | 4 | 0 | 44
[5 empty] | 2 | 11 | 0 | 0.5 | 11
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 1.6
[5 empty] | 2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.12
|  |  |  | Base Faes 670 | 1 | 11 | 4 | 0 | 44
[5 empty] | 2 | 11 | 0 | 0.5 | 11
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25
[5 empty] | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 1.6
[5 empty] | 2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.12
|  |  |  | Canales de recogida | 2 | 9 | 0 | 0.3 | 5.4
[5 empty] | 4 | 9 | 0 | 0.2 | 7.2
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Pilares Faes 650 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pilar 30x25 | 2 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.15
|  |  |  | Pilar 30x25 | 4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.08
|  |  |  | Pilar 30x25 | 4 | 0 | 0.25 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | Pilar 30x30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.9
|  |  |  | Pilar 30x30 | 20 | 0.3 | 0 | 0.9 | 5.4
|  |  |  | Pilar 30x30 | 20 | 0 | 0.3 | 0.9 | 5.4
|  |  |  | Pilar 30x35 | 2 | 0.3 | 0.35 | 0 | 0.21
|  |  |  | Pilar 30x35 | 4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1.08
|  |  |  | Pilar 30x35 | 4 | 0 | 0.35 | 0.9 | 1.26
|  |  |  | Pilar 50x40 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.4
|  |  |  | Pilar 50x40 | 4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.8
|  |  |  | Pilar 50x40 | 4 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.44
|  |  |  | Pilares Faes 670 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Pilar 30x25 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0.3
|  |  |  | Pilar 30x25 | 8 | 0.3 | 0 | 0.9 | 2.16
|  |  |  | Pilar 30x25 | 8 | 0 | 0.25 | 0.9 | 1.8
|  |  |  | Pilar 30x40 | 6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.72
|  |  |  | Pilar 30x40 | 12 | 0.3 | 0 | 0.9 | 3.24
|  |  |  | Pilar 30x40 | 12 | 0 | 0.4 | 0.9 | 4.32
|  |  |  | Pilar 50x50 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5
|  |  |  | Pilar 50x50 | 4 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.8
|  |  |  | Pilar 50x50 | 4 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.8
|  |  |  | Bloque de hormigón |  |  |  |  | 68.16
[9 empty] | Total 07.02 | 231.76 | 0 | 0
[9 empty] | Total 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | Carpintería y cerrajería | [6 empty] | 1 | 0 | 0
08.01 | Partida | m² | Reja protección | [6 empty] | 98.4 | 0 | 0
Suministro y colocación de reja de protección de maquinaria y personas formado por vallas modulables de rejilla de alambre soldado de malla de 30x50 sobre un marco tubular rectangular macizo. Recubrimiento en polvo negro grafito RAL 9011. Montaje sobre postes hasta altura según planos, segun modulación, con recubrimiento en polvo amarillo zinc RAL 1018. Tubo cuadrado de 50 x 50 mm con placa base soldada con recubrimiento. Incluye todo lo necesario para la instalación.
|  |  |  | Reja larga | 4 | 11.3 | 0 | 2 | 90.4
|  |  |  | Pared de bloque | -2 | 2 | 0 | 2 | -8
|  |  |  | Reja corta | 2 | 4 | 0 | 2 | 16
[9 empty] | Total 08.01 | 98.4 | 0 | 0
08.02 | Partida | m | Barandilla de acero | [6 empty] | 25.3 | 0 | 0
Barandilla metálica de tubo circular hueco de acero galvanizado de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 42,4x2.6 mm, que hace de pasamanos, y doble barandal inferior de 20x2 mm; montantes verticales perfil tipo T de 40x2 mm dispuestos cada 100 cm, todo soldado. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar.
|  |  |  | Faes 650 | 2 | 5.6 | 0 | 0 | 11.2
|  |  |  | Faes 670 | 2 | 7.05 | 0 | 0 | 14.1
[9 empty] | Total 08.02 | 25.3 | 0 | 0
[9 empty] | Total 08 | 1 | 0 | 0
09 | Capítulo |  | Saneamiento | [6 empty] | 1 | 0 | 0
09.01 | Partida | m | Canaleta drenaje lineal | [6 empty] | 18 | 0 | 0
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 300 mm de ancho y 200 mm de alto, realizado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagüe y probado.
|  |  |  | Canales de recogida | 2 | 9 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total 09.01 | 18 | 0 | 0
09.02 | Partida | ud | Opción 1. Arqueta de obra | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 80x80 cm y profundidad según planos, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña. Acabada con pintura interior en base epoxi resistente a los agentes químicos y dos capas de sellado epoxi fenólico. Con una tapa perforada realizada con chapa de acero 316L con perfiles de refuerzo y marco en forma de L realizada con chapa plegada del mismo material.
|  |  |  | Arqueta/pozo intermedio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.02 | 1 | 0 | 0
09.03 | Partida | ud | Opción 2. Pozo prefabricado | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Pozo de bombeo, monobloque, de polietileno de alta densidad, de 800 mm de diámetro nominal y 1,5 m de altura nominal, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye el equipo de bombeo, la excavación ni el relleno del trasdós.
|  |  |  | Arqueta/pozo intermedio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.03 | 1 | 0 | 0
09.04 | Partida | ud | Arqueta 60x60 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Arqueta de paso registrable, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 60x60 cm y profundidad según plano (máximo 60 cm), sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco prefabricado de hormigón armado y tapa. El precio no incluye la excavación.
|  |  |  | Arqueta valvulas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 09.04 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 09 | 1 | 0 | 0
10 | Capítulo |  | Instalaciones | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01 | Capítulo |  | Instalación eléctrica | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01 | Capítulo |  | Instalaciones de baja tensión | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01.01 | Capítulo |  | Cuadro eléctrico | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01.01.01 | Partida | PA | Conexión a instalación existente | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida para la ampliación del subcuadro existente en la Sala de cuadros de baja tensión para el conexionado de la bomba COMPATTA PRO EX 50/2-220 T. Se deberá revisar, entre otras cosas, el estado actual de los diversos cuadros elétricos de la instalación, sus protecciones, sus tiempos de disparo y su funcionamiento correcto, en general, el estado del cableado, incluyendo el aislamiento de estos y de sus canalizaciones, etcétera. Se incluirán trazados enterrados y arquetas de registro.
[9 empty] | Total 10.01.01.01 | 1 | 0 | 0
10.01.01.02 | Capítulo |  | Distribución eléctrica | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01.02.01 | Capítulo |  | Lineas secundarias | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01.02.01.01 | Partida | ml | Cable alimentación 3x6 mm2 | [6 empty] | 117 | 0 | 0
Suministro e instalación a maquinaria de conductor unifilar de 3x6+T mm2 de cobre con aislamiento de polietileno reticular y cobertura de poliolefinas para 0.6/1 kV con designación RZ1-K (AS) según UNE 21123 parte 4 o 5. Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
10.01.01.02.01.02 | Partida | ml | Cable de tierra 1x6 mm2 | [6 empty] | 117 | 0 | 0
Suministro e instalación a maquinaria de conductor de 1x6+T mm2 de cobre con aislamiento de polietileno reticular y cobertura de poliolefinas 450/750V con designación TT según UNE 21123 parte 4 o 5, en color amarillo-verde. Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
[9 empty] | Total 10.01.01.02.01 | 1 | 0 | 0
10.01.01.02.02 | Capítulo |  | Tubos y bandejas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01.02.02.01 | Partida | ml | Tubo enterrado d.40mm | [6 empty] | 17 | 0 | 0
Suministro e instalación de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Instalación enterrada. Incluso cinta de señalización. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno principal. Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
10.01.01.02.02.02 | Partida | ml | Bandeja perforada 60x75 | [6 empty] | 100 | 0 | 0
Suministro e instalación de bandeja perforada de PVC, color gris RAL 7035, de 60x75 mm, resistencia al impacto 5 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción de cables eléctricos. Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
[9 empty] | Total 10.01.01.02.02 | 1 | 0 | 0
10.01.01.02.03 | Capítulo |  | Alumbrado emergencia | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.01.01.02.03.01 | Partida | u | Baliza señal de error | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de baliza LED especial conectada a control bomba para la señalización en caso de avería o emergencia. Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
[9 empty] | Total 10.01.01.02.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 10.01.01.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 10.01.01 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 10.01 | 1 | 0 | 0
10.02 | Capítulo |  | Instalacion de saneamiento | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.02.01 | Capítulo |  | Conductos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.02.01.01 | Partida | ml | Tubería pead dn 160 mm | [6 empty] | 110 | 0 | 0
Suministro y colocación de tubería de polietileno de alta densidad, fabricadas según las normas UNE-EN ISO 12201, de 160 mm. de diámetro , de color negro y con exteriores e interiores lisos. Colocada en instalaciones para aplicaciones a presión de suministro y tratamiento de aguas residuales , con p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando.
[9 empty] | Total 10.02.01 | 1 | 0 | 0
10.02.02 | Capítulo |  | Equipos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.02.02.01 | Partida | u | Electrobomba sumergible COMPATTA PRO EX 50/2-220 T | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro e instalación de bomba sumergible VORTEX diseñada para un amplio rango de aplicaciones industriales. CARACTERÍSTICAS -Cuerpo motor y de bomba: Hierro fundido GG-20 -Eje motor: AISI 420 -Impulsor: Hierro fundido GG-20 -Cierre mecánico: SiC+CER / VITON -Cable: 10 m -Máx. inmersión: 7m -Temperatura máx. del líquido: 40°C -Max. paso de sólidos: 50 mm -Motor: 2 polos -Tensión: Trifásica 400V - 50 Hz -Aislamiento: Clase F -Protección: IP68 Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
10.02.02.02 | Partida | u | Sensor de nivel VEGAPULS 11 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro y instalación de sensor de radar para la medición continua de nivel para el depósito de lixiviados existente. El equipo dispone de la capacidad de conectarse inalámbricamente a dispositivos smartphone, tableta o PC mediante Bluetooth para la monitorización del nivel de las aguas residuales. DATOS TÉCNICOS -Rango de medida hasta 8 m (26.25 ft) -Error de medición ≤ 5 mm -Ángulo de haz 8° -Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz) -Señal de salida 4 … 20 mA -Conexión a proceso Rosca G1½, 1½ NPT, R1½ -Presión de proceso -1 … 3 bar (-100 … 200 kPa/14.5 … 43.51 psig) -Temperatura de proceso -40 … +60 °C (-40 … +140 °F) -Temperatura ambiente -40 … +60 °C (-40 … +140 °F) -Estándar Bluetooth: Bluetooth 5.0 (retrocompatible con Bluetooth 4.0 LE) -Alcance máx. 25 m (82 ft) -Tensión de alimentación 12 … 35 V DC -Tipo de protección IP66/IP67 según IEC 60529, Type 4X según UL 50 Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
[9 empty] | Total 10.02.02 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 10.02 | 1 | 0 | 0
10.03 | Capítulo |  | Adicionales | [6 empty] | 1 | 0 | 0
10.03.01 | Partida | PA | Legalización Instalaciones y puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Partida para la legalización final de las instalaciones ante organismo competente. Incluye tramitación, tasas, registro a industria, y coste de visita por parte de organismo competente, si procede. Incluye legalización de de todas las instalaciones aquí mencionadas y la puesta en marcha de los equipos que lo requieran.
10.03.02 | Partida | PA | Notas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Nota 1: Todas las partidas que lo requieran deben incluir medios de elevación necesarios para su correcta instalación, mediante plataforma o andamios modulares, en su precio, o grúas para el transporte de los equipos. Nota 2: Se deben incluir las ayudas de albañilería propias de cada instalación, excepto las correspondientes a obra civil como: zanjas, arquetas exteriores, etc...
[9 empty] | Total 10.03 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 10 | 1 | 0 | 0
11 | Capítulo |  | Varios | [6 empty] | 1 | 0 | 0
11.01 | Partida | PA | Imprevistos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Repercusión de posibles imprevistos en la obra
|  |  |  | Imprevistos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 11.01 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 11 | 1 | 0 | 0
12 | Capítulo |  | Seguridad y salud | [6 empty] | 1 | 0 | 0
12.01 | Partida | ud | Seguridad y salud | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 12 | 1 | 0 | 0
13 | Capítulo |  | Control de calidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
13.01 | Partida | ud | Control de calidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Incluye: -Presentación de las fichas y ensayos, DIT, DITE, de la totalidad de los materiales para la aceptación previa de la Dirección Facultativa. -Presentación de los ensayos prescritos durante la ejecución de la obra. -Presentación de los resultados finales a la finalización de la obra y los planos finales específicos correspondientes. -Certificado final de todos los materiales para esta obra por el proveedor. Indicando los datos del Constructor, Promotor y dirección de la obra, cantidades y descripción del material. -Manuales de maquinaria suministrada y instrucciones de mantenimiento y garantia del fabricante, ensayos realizados de final de obra. -Se cumplirá de Plan de Puntos de Inspección de la estructura metálica anejo a la documentación de la oferta.
[9 empty] | Total 13 | 1 | 0 | 0
14 | Capítulo |  | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
14.01 | Partida | ud | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
La gestión de residuos se gestionara según la legislación vigente, PROGROC. El constructor facilitará a la Dirección Facultativa el Plan de gestión de residuos que una vez aprobado el Constructor solicitará al Gestor de residuos la acceptación de los residuos. Durante la ejecución de la obra el Constructor facilitará a la D.F. los albaranes de seguimiento y al final de la obra se entregará a la D.F. el certificado por el Gestor de residuos, indicando las cantidades, volumenes de cada partida con su código LER.
[9 empty] | Total 14 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 00 | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto