## Hoja1
Nº DE EXPEDIENTE 024/TE38269
| UND | PREU MAX UND | PREU OFERT UND
Els treballs a realitzar seran, com a mínim: | 1 | 10200
Assaigs verificació i ajustos:
1. Estat general del centre: Entrades, portes i panys, obra civil, instal·lacions, aparellatge (tipus cel·les/maçoneria), ventilació, fosses, il·luminació, proteccions personals, seguretat, senyalitzacions, emergència, esquemes, enclavaments, retolacions, neteja, etc.
2. Elements de l' estació transformadora: Ancoratges, nivells, fuites de líquid, pressió manòmetres, juntes connexions, aïlladors, terres, cables, embarrats, equips de protecció i control, quadres de senyalització, nivells d' oli, etc.
3. Mesurament d' aïllaments.
4. Mesurament de resistència a terra dels circuits establerts.
5. Verificació de les proteccions internes dels transformadors: alarma i dispar.
6. Assaig i ajust dels relés de protecció.
7. Recerca de corrosió
8. Investigació de punts calents
Com a operacions de manteniment a realitzar en la revisió de forma estàndard:
9. Lubricació i posada al punt dels mecanismes d' accionament accessibles.
10. Neteja i lubricació de contactes accessibles.
11. Reprimí de caragols, lubricació i greixar-se.
12. Neteja general del centre de transformació.
13. Informe final del manteniment realitzat, incloent per a cadascun dels equips revisats: treballs realitzats, resultats de les anàlisis, proves i verificacions, personal que ha desenvolupat els treballs, equips emprats, resultat del manteniment i deficiències detectades corregides, i pendents de corregir.
En el cas del transformador de potència, els assajos realitzats inclouran mesurament de resistència de debanats, mesurament de canviadors de preses, determinació de la relació de transformació i polaritat, mesura del corrent d' excitació, assaig d' impedància de curtcircuit, assaig de la tangent delta, mesurament de la resistència d' aïllament, índex de polarització i absorció, i desmagnetització.
L' oferta haurà d' incloure tots els mitjans necessaris per a la realització dels treballs, incloent-hi mitjans d' elevació i equips de treball.
El descàrrec serà gestionat per TERSA, realitzant-se en una jornada de dia laborable en horari de 7: 00 a 15: 00.
FIRMA DEL LICITADOR: |  | email contacto: