## T-PRES
|  |  |  | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 00 | Treballs previs
01.00 | 1 | SB0005 | pa | Desmuntatge instal·lacions com emergències o cablejats que fins a data d'avui donen subministrament a les instal·lacions existents. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 01 | Nau Envasos
01.01 | 1 | PH57-B39W | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 141 | 0
01.01 | 2 | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 7 | 0
01.01 | 3 | PH57-B3A2 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 23 | 0
01.01 | 4 | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 0 | 2138 | 0
01.01 | 5 | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 6 | 0
01.01 | 6 | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.01 | 7 | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 10 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 02 | Nau Voluminosos
01.02 | 1 | PH57-B45A | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 65 | 0
01.02 | 2 | PH57-B46B | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 7 | 0
01.02 | 3 | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 0 | 436 | 0
01.02 | 4 | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
01.02 | 5 | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.02 | 6 | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 03 | Nau Manteniment + Magatzem
01.03 | 1 | PH57-B39W | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 32 | 0
01.03 | 2 | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 5 | 0
01.03 | 3 | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 0 | 205 | 0
01.03 | 4 | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 3 | 0
01.03 | 5 | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.03 | 6 | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 04 | Pis Superior Sala Actes
01.04 | 1 | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 19 | 0
01.04 | 2 | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 0 | 63 | 0
01.04 | 3 | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 3 | 0
01.04 | 4 | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 05 | Zona Exterior
01.05 | 1 | PH57-B3A2 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 0 | 170 | 0
01.05 | 2 | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 0 | 1239 | 0
01.05 | 3 | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 5 | 0
01.05 | 4 | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.05 | 5 | PGC3-B5XB | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 110 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat | 0 | 3 | 0
01.05 | 6 | CESB0005 | u | Caixa envolvent per als SAIS a l'exterior amb ventilació. Inclou p.p per a la seva instal·lació. | 0 | 3 | 0
01.05 | 7 | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostSBN
|  | Capítol | 06 | Altres
01.06 | 1 | SB0010 | pa | Imprevistos | 0 | 1 | 0
01.06 | 2 | SB0015 | pa | Gestió de residus | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| PGC5-BI81 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 50 kVA de potència, temps d'autonomia de 7 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a 4 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SAI modular,50kVA-7min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGC6-2R0L | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 50 kVA de potència, temps d'autonomia de 7 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a 4 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PH57-860W | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 0.112 |  | 0 | Llum emerg LED, no perm,IP66, classe I, 100Lm, auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIX | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PH57-B39U | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt, c
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIY | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PH57-B40M | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N6 o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 0.112 |  | 0 | Llum LED ESTANCA LD, no perm,IP66, classe I, 1800Lm, auton< 1h,,forma allarg.,policarbon.,preu alt,.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIX | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PLV0-HAEG | u | Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP65, amb guies fixades als paraments o fixades a terra amb perfils metàlics, incloses les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, col·locada en interiors |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Plataforma remuntaescales,p/escales pendent=Ctn.1tram,L=<11m,col.interiors
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BLV0-H65J | u | Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP65, incloses les guies, les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, per a col·locació en interiors | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PLV0-HAEJ | u | Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP69, amb guies fixades als paraments o fixades a terra amb perfils metàlics, incloses les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, col·locada a l'intempèrie |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Plataforma remuntaescales,p/escales pendent=Ctn.1tram,L=<11m,col.intempèrie
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BLV0-H65K | u | Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP69, incloses les guies, les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, per a col·locar a la intempèrie | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | CESB0005 | u | Caixa envolvent per als SAIS a l'exterior amb ventilació. Inclou p.p per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa envolvent per als SAIS a l'exterior amb ventilació
P-2 | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long.=9,8,carr.227kg 700x245x245 cm,pe
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2RE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 63A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,2.5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-19ZI | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(1P),tall=25kA,1mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-188J | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | PGC3-B5XB | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 110 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | SAI line interactive PWM,750VA - 110min,230V/230V,4 IEC,torre/rack 19´´,col.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGC4-2NZG | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 110 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´ | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | PH57-B39W | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 0.112 |  | 0 | Llum LED ESTANCA LD, no perm,IP66, classe I, 1800Lm, auton< 1h,,forma allarg.,policarbon.,preu alt,.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIX | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Llum Hydra LD LED, no perm,IP66, classe I, 100Lm, auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIQ | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | PH57-B3A2 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 0.9 |  | 0 | Llum Hydra LD N6 A LED, no perm,IP66, classe I, 250Lm, auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt,.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIQ | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | PH57-B45A | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 0.024 |  | 0 | Llum ANTIDEFLAGRANTE LD N12 600Lm
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIX | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | PH57-B46B | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. |  |  |  | Rend.: | 0.027 |  | 0 | Llum ANTIDEFLAGRANTE LD N6 300Lm
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH65-2IIX | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | SB0005 | pa | Desmuntatge instal·lacions com emergències o cablejats que fins a data d'avui donen subministrament a les instal·lacions existents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge instal·lacions existents
P-13 | SB0010 | pa | Imprevistos |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Imprevistos
P-14 | SB0015 | pa | Gestió de residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Gestió de residus
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
Maquinària
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |  | Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,P=1 | 20.5166 | 321.7443
Material
BG33-G2RE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x1,5mm2 | 0.21163 | 6.0078
BG41-19ZI | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Bloc dif.,cl.AC,ifins a 63A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,2.5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 2.7784 | 58.3534
BG49-188J | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(1P),tall=25kA,1mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 1.4117 | 29.6187
BGC4-2NZG | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 110 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´ |  | SAI line interactive PWM,750VA - 110min,230V/230V,4 IEC,torre/rack 19´´ | 0.1718 | 2.8
BGC6-2R0L | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 50 kVA de potència, temps d'autonomia de 7 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-27%/+20%), tensió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, possibilitat de connexió fins a 4 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant |  | SAI modular,50kVA-7min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400V | 123.5205 | 1886.6905
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics |  | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0.20788 | 4.1299
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials |  | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0.20788 | 4.1299
BH65-2IIQ | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt |  | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 240.7139 | 3307.4876
BH65-2IIX | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt |  | Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,440 a 470lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 353.3885 | 4855.6733
BH65-2IIY | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt |  | Llum emerg.led,no permanent,IP66,classe II,70 a 100lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,preu alt | 240.7139 | 3307.4876
BLV0-H65J | u | Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP65, incloses les guies, les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, per a col·locació en interiors |  | Plataforma remuntaescales,p/escales pendent Ctn.1tram,L=<11m,p/interior | -9999999999 | -9999999999
BLV0-H65K | u | Plataforma remuntadora d'escales per a escales de pendent constant i un recorregut màxim d'11 m línials, pendent màxim superable de 45º, plataforma de 90x75 cm amb una càrrega admissible de 225 kg i una velocitat de traslació de 10 cm/s, amb baranes automàtiques i rampes d'accés i sortida replegables automàticament, alimentació a 230 V a.c. i funcionament a 24 V c.c., sense mecanisme autonivellador, grau de protecció IP69, incloses les guies, les botoneres exteriors, les fixacions i el connexionat, per a col·locar a la intempèrie |  | Plataforma remuntaescales,p/escales pendent Ctn.1tram,L=<11m,p/intempèrie | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA | Projecte de Baixa Tensió i càlcul lumínic de la instal·lació d'enllumenat d'emergència de SEMESA
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 00 | Treballs previs
01.00.001 | L | SB0005 | pa | Desmuntatge instal·lacions com emergències o cablejats que fins a data d'avui donen subministrament a les instal·lacions existents. | Desmuntatge instal·lacions com emergències o cablejats que fins a data d'avui donen subministrament a les instal·lacions existents. | 1
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 01 | Nau Envasos
01.01.001 | L | PH57-B39W | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 141
01.01.002 | L | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 7
01.01.003 | L | PH57-B3A2 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 23
01.01.004 | L | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2138
01.01.005 | L | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 6
01.01.006 | L | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
01.01.007 | L | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 10
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 02 | Nau Voluminosos
01.02.001 | L | PH57-B45A | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N12 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 65
01.02.002 | L | PH57-B46B | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 o similar. Envolvente en aluminio y vidrio borosilicato construido conforme a las directivas comunitarias de compatibilidad electromagnética y atmósferas explosivas 93/68/CE, 89/336/CE y 94/9/CE. Clasificación: II2G Ex d IIC T6 Gb - II2D Ex tb IIIC T85 ºC Db. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Antideflagrante LD Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Lámpara en red: -- Grado de protección: IP67 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiMH Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ANTIDEFLAGRANTE LD N6 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 7
01.02.003 | L | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 436
01.02.004 | L | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
01.02.005 | L | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
01.02.006 | L | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 6
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 03 | Nau Manteniment + Magatzem
01.03.001 | L | PH57-B39W | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A o similar. Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una base de policarbonato o poliéster reforzado con fibra de vidrio y de un difusor fabricado en policarbonato opal (IK08) o metacrilato (IK03). Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Características: Formato: ESTANCA-40 LED Funcionamiento: No permanente AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK08/IK03 Aislamiento eléctrico: Clase I Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Acabados: Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK) Material base: Policarbonato Material difusor: Policarbonato OPAL Material cierres: Acero inoxidable Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo ESTANCA LD-40 N24A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 32
01.03.002 | L | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 5
01.03.003 | L | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 205
01.03.004 | L | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3
01.03.005 | L | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
01.03.006 | L | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 4
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 04 | Pis Superior Sala Actes
01.04.001 | L | PH57-B3A1 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N2 o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Características: Formato: Hydra Funcionamiento: No permanente LED Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP42 IK04 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: No Conexión telemando: Si Tipo batería: NiCd Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N2 se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 19
01.04.002 | L | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 63
01.04.003 | L | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3
01.04.004 | L | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 05 | Zona Exterior
01.05.001 | L | PH57-B3A2 | u | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | Luz de emergencia de la marca Daisalux modelo Formato: Hydra LD N6 A o similar. Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara LED que se ilumina si falla el suministro de red. Un microprocesador interno chequea el estado del aparato y realiza periódicamente test funcionales y de autonomía informando sobre su estado, mediante dos pilotos LED que incorpora. Los test pueden solicitarse manualmente mediante una orden de Telemando ON en presencia de red. Incorpora baterías de LiFePO4 y electrónica especial diseñada para soportar amplio rango de temperaturas desde -10º C hasta 45º C. Incluye una caja estanca (KES) que proporciona protección a la intemperie. Características: Formato: HYDRA AEX Funcionamiento: No permanente LED AEX AutoTest Autonomía (h): 1 Lámpara en emergencia: ILMLED Piloto testigo de carga: LED Grado de protección: IP66 IK10 Aislamiento eléctrico: Clase II Dispositivo verificación: AutoTest Conexión telemando: Si Tipo batería: LiFePO4 Totalmente instalada y con accesorios complementarios para su montaje. En el caso de no ser la luminaria Daisalux modelo Hydra LD N6 A se deberá de aportar estudio luminico con el fin de justificar que la nueva luz de emergencia cumplirá con el nivel lúminico normativo. | 170
01.05.002 | L | PG33-E410 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1239
01.05.003 | L | PG47-ELP8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, unipolar (1P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 5
01.05.004 | L | PG40-EQH3 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 2.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
01.05.005 | L | PGC3-B5XB | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 110 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus line interactive amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VI segons la norma EN 62040-3, de 750 VA de potència, temps d'autonomia de 110 minuts, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de potència de sortida 0.9, sobrecàrrega admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, protocol de comunicació Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o rack 19´´, col·locat | 3
01.05.006 | L | CESB0005 | u | Caixa envolvent per als SAIS a l'exterior amb ventilació. Inclou p.p per a la seva instal·lació. | Caixa envolvent per als SAIS a l'exterior amb ventilació. Inclou p.p per a la seva instal·lació. | 3
01.05.007 | L | P122-628K | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 6
| N | Obra | 01 | PressupostSBN
| N | Capítol | 06 | Altres
01.06.001 | L | SB0010 | pa | Imprevistos | Imprevistos | 1
01.06.002 | L | SB0015 | pa | Gestió de residus | Gestió de residus | 1