## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 00 | CONDICIONS DEL PRESSUPOST
'01.00 | 1 | M7000000 | nta | El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular el preu inclou: - En totes les maquinàries i elements de les diferents instal.lacions inclou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col.locades. - Passamurs en el pas de les instal.lacions a través de murs i forjats. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a col.locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Es certificarà l'amidament de l'obra realment executat. Els preus de les partides d'instal.lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas. Les mostres presentades son a càrrec de l'adjudicatari. El control de qualitat de la instal·lació realitzada serà a càrrec de l'adjudicatari. El preu ha d'incloure també la generació de l'as-built de la instal·lació realitzada i la legalització dels treballs realitzats si s'escau i així ho determina la D.F. Els treballs han de ser compatibles amb el fucionament de l'edifici, per tant algunes actuacions s'hauran de dur a terme en horari nocturn o durant el cap de setmana. Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidència sobre el desenvolupament normal de l'activitat del centre s'hauran de convenir amb la direcció de la instal·lació i la D.F. Els elements de subjecció de canonades, conductes i qualsevol instal·lació hauran de ser d'un material apte que pugui aguantar l'ambient exterior. Els elements de subjecció hauran de ser d'acer inoxidable 316 L, de material plàstic o bé qualsevol altre material que aguant l'ambient exterior. L'adjudicatari de la obra haurà de donar una garantia d'un any dels equips instal·lats. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 01 | ENDERROCS
'01.01.01 | 1 | K21GM701 | u | Treballs de desconnexió elèctrica de la deshumectadora existent. Inclou desmuntatge de proteccions, arrecanda de cablejat i instal·lació associada a la deshumectadora amb mitjans manuals. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 2 | K21EM701 | u | Treballs de desconnexió de les canonades hidràuliques de les bateries de la deshumectadorar. Retirada d'elements existents (equips de camp i control, valvuleria...) segons indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 3 | K21GM702 | u | Treballs de desconnexió dels equips i elements de control de la deshumectadora existent. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 4 | K21EM702 | u | Treballs de desconnexió dels conductes de xapa d'acer de la deshumectadora. Sanejament i adequació de la zona afectada tot segons indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 5 | K21FM701 | u | Arrencada de canonada, valvuleria i elements associats del circuit de calor de la deshumectadora i escalfament de piscina que discorren per la sala tècnica, sala de calderes i zona de distribució. Posada a punt de la zona afectada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Adequació i reparació dels elements afectats de la instal·lació actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 6 | K21EM703 | u | Treballs de desmuntatge i retirada de la deshumectadora existent a peces, tallades i mecanitzades amb les dimensions adequades, pel pas d'aquestes per l'interior del centre considerant mides de portes i passos. Trasllat i acopi en espais adequats per tal de no afectar les activitats de l'edifici tot seguint les indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 7 | K21EM704 | u | Arrencada d'instal·lació de la xarxa de conductes existent en sala tècnica de la deshumectadora que dona servei a l'espai piscina i dels elements associats (suports, comportes...) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa i ferralla, segons indicacions dels plànols i indicacions de la Direcció Facultaiva. Inclosa bastida per treballs en alçada i tots els treballs i material necessaris per a la correcte finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 8 | K21FM710 | u | Treballs d'aturada i buidat de la instal·lació de producció d'aigua calenta per treballs de tall de canondades. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 9 | K21GM711 | u | Treballs d'arrencada i retirada d'instal·lació elèctrica i de control, inclos el cablejat, de tots els equips retirats iafectats per les actuacions, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 10 | K2164771 | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 3.5 | 0
'01.01.01 | 11 | K21GM703 | u | Treballs de desconnexió i rehubicació de grup electrogen per a pas de nous equips dins sala tècnica. Inclosa la connexió i posada a punt del grup electrògen i adequació i ampliació de xemeneia d''extracció de fums segons nova ubicació de l'equip segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 12 | K21EM710 | u | Treballs de retirada de silenciador d'aire d'extracció de dins sala tècnica per a pas de nous equips, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 13 | K878M701 | u | Treballs de neteja, adequació i posada a punt de la sala tècnica i zones afectades per les actuacions i treballs d'enderrocs segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 01 | EQUIPS
'01.01.02.01 | 1 | EEH1M701 | u | Suministrament i instal·lació de refredadora aigua-aigua només refrigeració amb gestió doble de la producció de fred u calor. Equip amb compresors tipus scrol de 4 etapes.. Refrigeració: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 12/7 Potencia Fred 233 kW Potència recuperació calor 147,4 kW EER 3,42 Calefacció: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 40/45 Potencia Calor 185 kW Dimensions de l'equip: Longitud: 2374 mm Amplada: 877 mm Altura: 1854 mm Pes: 743 kg Inclosa bancada i elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Incolsos tots els materials, mitjans i treballs auxiliars necessaris per la correcta finalització de la partida. Model 30ENWENW164D0S de la marca GALLETTI o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 2 | EEJTM701 | u | Subministrament i instal·lació de deshumectadora, cabal de 22000 m3/h, amb recuperador de calor de tipus condensació ST, eficiència B (84% en temperatura, 70% d'humitat durant l'hivern), estructura de tubs metàl·lics i envolvent de panels sandvitx de 60mm de gruix d'acer aluzing 185 (C4) amb aïllament, configuració en 2 plantes. Bateria de fred amb comporta motoritzada superior per a pas d'aire de fins el 30%, de tub de coure amb aletes d'alumini de 145kW aire després de la funció (18.5ºC/97%HR), aigua (salt tèrmic 7-12ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 180 kW, aire després de la funció (31ºC/19%HR), aigua (salt tèrmic 50-40ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 180 kW, aire després de la funció (31ºC/4%HR), aigua (salt tèrmic 60-50ºC) Secció d'impulsió formada per 3 ventilador EC Blue i filtres d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 2 ventilador EC Blue i filtre d'eficàcia F6. Pressió del ventilador de 230 Pa per a la impulsió i 250 Pa per al retorn. Dimensions de l'equip de 4964x2482x2700 (longitud x profunditat x alçada). Equip apte per a ser instal·lat a l'exterior de l'edifici. La unitat es composa de: -Comportes de regulació -Filtres plans -Recuperador rotatiu -Ventiladors EC Blue -Bateria de fred -Bateria de calor -Bateria de calor -Secció de mescla Inclosos elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Equip entregat a peces de dimensions aptes pel pas per les obertures i passos interiors de l'edifici. Treballs d'ensamblatge inclosos. Model GENIOX 24, marca SYSTEMAIR o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 3 | ENL2M701 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 65 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1100 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 65-150 S-A-F-A-BQQE-GAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 4 | ENL2M702 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 550 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-120 S-A-F-A-BQQE-EAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 5 | ENL2M707 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1500 W potència a 5900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC, marca GRUNDFOS o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 6 | EEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 7 | EEU41831 | u | Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 8 | EJACM702 | u | Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques de 180 kW de potència tèrmica, cabal d'entrada de 16,0 m3/h a 50 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, cabal secundari de 15,9 m3/h a 15 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, plaques d'acer inoxidable de designació AISI 316 , amb junt nitril HT desmontable i bastidor d'acer ST 52.3, qualitat 8.8 , amb connexions R2´´, col·locat sobre bancada i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model UFP-52/26LH23-C1-PN10, marca SEDICAL o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 9 | EFQ3M701 | u | Treballs d'aïllament tèrmic amb d'escuma elastomèrica per bescanviador de plaques amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 10 | EFQ3M704 | u | Treballs d'aïllament tèrmic amb d'escuma elastomèrica per bomba circuladora amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 3 | 0
'01.01.02.01 | 11 | EFQ3M707 | u | Treballs d'aïllament tèrmic amb d'escuma elastomèrica dels accessoris de la instal·lació de climatització i calefacció com vàlvules, maniguets,...amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 50 | 0
'01.01.02.01 | 12 | EEUEM710 | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà flexible de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix, de 1250 l de capacitat, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principd'aire amb connexions de rosca 3´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model INR ACS PLUS, marca VALINOX o equivalent. | 0 | 2 | 0
'01.01.02.01 | 13 | EEVGM702 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 16 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 14 | EEVGM703 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 25 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 15 | EJ68M701 | u | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-80 PN-16. Cabal nominal 27 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC080FM, marca Sedical o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 16 | EJ68M702 | u | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-65 PN-16. Cabal nominal 20 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC65FM, marca Sedical o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.01 | 17 | EJM11405 | u | Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal | 0 | 2 | 0
'01.01.02.01 | 18 | EEUE16K2 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 02 | CANONADES
'01.01.02.02 | 1 | EF92M705 | u | Treballs de connexió del circuit d'emplenat dels equips de sala tècnica a la xarxa d'aigua freda sanitària existent del centres segons indicacions de la direcció facultativa i adequació de la zona afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.02 | 2 | EF92M706 | u | Treballs de tall de canonades i adequació de la instal·lació d'AFS del centre per la instal·lació de nou bescanviador de plaques i connexió fins a dipòsits d'acumulació d'ACS. Inclou valvuleria, canonada i accessoris necessaris. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.02 | 3 | EF92M703 | u | Treballs de connexió dels circuits hidràulics de fred, calor i presescalfament a les bateries de la deshumectadora i adequació de les canonades de la zona afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.02 | 4 | EF12M701 | m | Treballs de connexió i adequació de circuit de bateria de recolzament de calor de caldera a ramal existent amb tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.02 | 5 | EFC15B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 50 | 0
'01.01.02.02 | 6 | EF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 0 | 15 | 0
'01.01.02.02 | 7 | EF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 0 | 15 | 0
'01.01.02.02 | 8 | EF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 0 | 10 | 0
'01.01.02.02 | 9 | EF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 0 | 10 | 0
'01.01.02.02 | 10 | EF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 0 | 144 | 0
'01.01.02.02 | 11 | EF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 0 | 30 | 0
'01.01.02.02 | 12 | EF12MA22 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 10 | 0
'01.01.02.02 | 13 | EFQ3369L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 25 | 0
'01.01.02.02 | 14 | EFQ336BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 15 | 0
'01.01.02.02 | 15 | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 15 | 0
'01.01.02.02 | 16 | EFQ33CGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 10 | 0
'01.01.02.02 | 17 | EFQ33CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 20 | 0
'01.01.02.02 | 18 | EFQ33CML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 144 | 0
'01.01.02.02 | 19 | EFQ33CPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 30 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 03 | VALVULERIA
'01.01.02.03 | 1 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 12 | 0
'01.01.02.03 | 2 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 4 | 0
'01.01.02.03 | 3 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 14 | 0
'01.01.02.03 | 4 | EN421697 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 5 | EN4216A7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 0 | 6 | 0
'01.01.02.03 | 6 | EN4216B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 0 | 14 | 0
'01.01.02.03 | 7 | EN4216D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 0 | 9 | 0
'01.01.02.03 | 8 | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 9 | ENE2B304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 10 | ENE2D304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
'01.01.02.03 | 11 | EFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 12 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 13 | EFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 8 | 0
'01.01.02.03 | 14 | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 6 | 0
'01.01.02.03 | 15 | EN81M701 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic per a emplenat de circuit de climatització, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, segons normes EN 1717 i EN 12729, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.03 | 16 | EN8216A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 17 | EN8216B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
'01.01.02.03 | 18 | EN8216D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.01.02.03 | 19 | EEU1M701 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | 0 | 12 | 0
'01.01.02.03 | 20 | EN911167 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 4 | 0
'01.01.02.03 | 21 | EN71M705 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de vàlvula de 3 vies de bola caracteritzada DN50 Kvs 63 m3 / h amb actuador tot en un. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG1805FT+510HGA, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.03 | 22 | EN72M708 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola embridada de llautó, amb interior d'acer inoxidable, mescladora de 3 vies, PDTO, DN65, Kvs 100, PN16 amb actuador proporcional VA9320-HGA-1. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG18E5GU + VA9320-HGA-1, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 4 | 0
'01.01.02.03 | 23 | ENC1M705 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada. Model STAD-50 s/v, marca IMI TA o equivalent | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 04 | CONDUCTES
'01.01.02.04 | 1 | EE52M702 | u | Formació de tolva d'impulsió/retorn d'aire climatitzat de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, mm, amb unió marc cargolat i clips, amb bandes flexibles per a aïllament acústic i de vibracions i amb remat final i revestit amb aïllament de feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizació de la partida. | 0 | 2 | 0
'01.01.02.04 | 2 | EE52M703 | u | Formació de tolva d'extracció/admisió d'aire exterior de climatitzador de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, mm, amb unió marc cargolat i clips, amb bandes flexibles per a aïllament acústic i de vibracions i amb remat final segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizació de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.02.04 | 3 | EE52Q26A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 0 | 148.5 | 0
'01.01.02.04 | 4 | E7C42T44 | m2 | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques | 0 | 99 | 0
'01.01.02.04 | 5 | EE52M720 | u | Treballs de connexió de conducte d'impulsió/retorn de deshumectadora a xarxa existent de difusió de l'espai piscina correctament segellada. Adequació de la instal·lació afectada segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizació de la partida. | 0 | 2 | 0
'01.01.02.04 | 6 | EEKPVD11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 700 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 0 | 2 | 0
'01.01.02.04 | 7 | EENPM701 | u | Subministrament i instal·lació de porta filtres d'acer galvanitzat, per a muntar en entrada d'aire de climatitzador, de dimensions 2400x1300mm amb filtre tipus G4 inclòs i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Titol 4 | 01 | QUADRES ELÈCTRICS
'01.01.03.01 | 1 | EG14M701 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric secundari segons esquemes unifilars de la sala tècnica de la deshumectadora, inclòs armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per possibles ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament, incloent borner per a les connexions. Protecció IP65, apte per a ser instal·lat a l'exterior. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Marca Schneider electric o similar equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.03.01 | 2 | EG31M710 | u | Inteconnexió elèctrica entre l'actual quadre elèctric general i el nou quadre secundari de la sala tècnica de la deshumectadora. Inclou cablejat elèctric amb la secció corresponent segons esquema unifilars i noves proteccions a quadre general per protegir la linia electrica que alimentarà el nou quadre secundari del recuperador de calor. Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la partida. Marca Schneider o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.03.01 | 3 | EG14M702 | u | Treballs d'adequació i posada a punt de quadre secundari de distribució de sala tècnica deshumectadora, incloent substitució interruptors de protecció degut al canvi de bombes circuladores trifàsiques actuals a noves monofàsiques de la sala de calderes i segons indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Titol 4 | 02 | XARXA DISTRIBUCIÓ
'01.01.03.02 | 1 | EG31M702 | u | Treball d'adequació del cablejat elèctric a la configuració del quadre elèctric de la sala tècnica de la deshumectadora i segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.03.02 | 2 | EG325124 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 50 | 0
'01.01.03.02 | 3 | EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 50 | 0
'01.01.03.02 | 4 | EG312322 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 30 | 0
'01.01.03.02 | 5 | EG312332 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 90 | 0
'01.01.03.02 | 6 | EG312632 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 15 | 0
'01.01.03.02 | 7 | EG312642 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 15 | 0
'01.01.03.02 | 8 | EG312192 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 0 | 215 | 0
'01.01.03.02 | 9 | EG2DE8F8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 38 | 0
'01.01.03.02 | 10 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 40 | 0
'01.01.03.02 | 11 | EG21H71J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 40 | 0
'01.01.03.02 | 12 | EG151D22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0 | 10 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Titol 4 | 03 | MECANISMES
'01.01.03.03 | 1 | EG62B1E3 | u | Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment | 0 | 1 | 0
'01.01.03.03 | 2 | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
|  | Titol 4 | 04 | ENLLUMENAT
'01.01.03.04 | 1 | EH41M715 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència amb lampada led no permanent de la marca sagelux model EVO300, amb grau de protecció IP42, aillament clase II, amb un flux de 300 lúmens, 1h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat en superficie. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per la correcte finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.03.04 | 2 | EH41M709 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície tipus led amb difusor de policarbonat de 34W, 4000lm, 118lm / W, 4000K, Ra> 80, IP66. Marca TRILUX, model ARAXEON 1200B. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
|  | Titol 4 | 01 | QUADRE DE CONTROL I PROGRAMACIÓ
'01.01.04.01 | 1 | EG1AM701 | u | Subministrament d'armari metàl·lic estanc de construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblegada, Pintats interior i interiorment amb resina de polièster-epoxi color gris.Puerta amb junta de poliuretà escumat per garantir l'estanquitat. Completament cablejat a borns numerades per a la seva fàcil localització. Protecció IP65, apte per a ser instal·lat a l'exterior. CC01 CONTROL DESHUMECTADORA. Per a un total de 47 punts de control. Inclou electrònica bacnet BTL. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.01 | 2 | EEV3M701 | u | subminstrament e instal·lació de SNC Network Control Engines. Equip webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides i bus de comunicació 485. Inclou l'aplicació Metasys -Alding. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.01 | 3 | EEV3M702 | u | Subminstrament e instal·lació de joc de potenciòmetre de doble canal sobre el mateix eix, amb maniobra d'un selector de 3 posicions M-0-A per regulació local de conjunt de 2 ventiladors EC. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.01 | 4 | EEV3M703 | u | Subminstrament e instal·lació de port modbus seria a ethernt IP. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
|  | Titol 4 | 02 | ELEMENTS DE CAMP
'01.01.04.02 | 1 | EEV2M725 | u | Subministrament i col·locació de sensor combinat per exterior de temperatura, humitat i CO2. Alimentació 24CVac i sortides Vdc. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Mode LA+THCO2, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.02 | 2 | EEV2M705 | u | Transductor de pressió diferencial d'aire dual. Incorpora dos sensors de rang ajustable (-100 a 2500 Pa) Sortida 0.10 Vè. item 700344 Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model DPA2500-Dual de la marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.02 | 3 | EEV2M726 | u | Subministrament i instal·lació de sensor ambient amb comunicació banet ms/tp amb lectura de temperatura, humitat i CO2.amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model NSB8BHC040-0, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.02 | 4 | EEV2M727 | u | Subministrament i instal·lació de sensor combinat de temperatura i humitat per conducte de 1400. Alimentació de 24VAc i sortides 0..10Vdc amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model FTK, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 3 | 0
'01.01.04.02 | 5 | EEV2M703 | u | Subministrament i instal·lació de sensor CO2 per conducte. 24 Vac i sortida 0.10Vdc. 0-2000 ppm. item 662253, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model LK+ CO2, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.02 | 6 | EEKZM701 | u | Subministrmanet i instal·lació d'actuador proporcional a 24 Vac / dc. 8 Nm amb autocalibratge i retroseñal de posicionament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model M9108-GGA-1N, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 3 | 0
'01.01.04.02 | 7 | EEV2M707 | u | Subministrament i col·locació de presostat diferencial d'aire. Rang 30-500 Pa. Item 269995 Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model PS500, marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 4 | 0
'01.01.04.02 | 8 | EEV2M710 | u | Sensor de pressió electrònic de canonades -1 a 8 bar. 2 ficar cable Connexió de pressió mascle 1/4 ´´SAE - 0 - 10 V DC. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model P499VCS-401C marca Johnson controls o equivalent. | 0 | 2 | 0
'01.01.04.02 | 9 | EEV2M702 | u | Subministrament i col·locació de sensor de temperatura, de conducte / immersió, -40 a 120 ° C, NTC K10, long. de sonda 150mm Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model STS-6340D-A10 | 0 | 12 | 0
'01.01.04.02 | 10 | EN71M708 | u | Subministrament i col·locació de beina per inmersion en tuberia de coure. Rosca 1/2 ´´M. Longitud = 150. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model BA-22P-A22, marca Johnson Controls o equivalent. | 0 | 12 | 0
'01.01.04.02 | 11 | EEU52552 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | 0 | 14 | 0
'01.01.04.02 | 12 | EEU6M701 | u | Manòmetre de glicerina amb sifó amortidor per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 0 | 16 | 0
'01.01.04.02 | 13 | EEV2M730 | u | Subministrament i instal·lació de pantall tàctil de 7´´ Bacnet IP/mstp 147x187x24 i RAM 256 MB Flash, 2GB. TFT 64k, colors. Resolució 800x480 amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model TAD0701 o equivalent | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
|  | Titol 4 | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CABLEJAT
'01.01.04.03 | 1 | EG8ZM701 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 0 | 270 | 0
'01.01.04.03 | 2 | EG8ZM702 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 4x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 0 | 50 | 0
'01.01.04.03 | 3 | EG8ZM703 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 5x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 0 | 25 | 0
'01.01.04.03 | 4 | EP434650 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 65 | 0
'01.01.04.03 | 5 | EG22H515 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 150 | 0
'01.01.04.03 | 6 | EG21H51J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 50 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
|  | Titol 4 | 04 | ENGINYERIA DE CONTROL
'01.01.04.04 | 1 | EEV5M701 | u | Treballs de posada en marxa. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa dels equips de control, carga de programació, verificació de les regulacions, creació de documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.04 | 2 | EEV5M710 | u | Treballs de programació específica perl desenvolupament de taueles d'integració del protocol bacnet. Conmptadors d'energia tèrmica. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.04 | 3 | EEV5M712 | u | Treballs de programació específica perl desenvolupament de taueles d'integració del protocol bacnet. Bomba de calor aigua-aigua. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.04 | 4 | EEV5M713 | u | Treballs de programació específica perl desenvolupament de taueles d'integració del protocol bacnet. Comptador d'energia. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.04.04 | 5 | EEV5M715 | u | Treballs de programació de lloc central, configuració i implementació de la base de dades, creació de menus gràfics d'introducció al sistema i gràfics de color de les instal·lacions. Pantall tàctil. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 06 | AJUDES
'01.01.06 | 1 | I12AM701 | u | Lloguer de servei de grua per a càrrega i descàrrega d'equips i materials en obra. Inclosos tots els treballs i mitjans. | 0 | 1 | 0
'01.01.06 | 2 | K121M701 | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 700 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | 0 | 30 | 0
'01.01.06 | 3 | K21Z2760 | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum | 0 | 10 | 0
'01.01.06 | 4 | KY03M701 | u | Treballs d'obertura de forat per pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Tancament i segellat posterior i acabat segons estat actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalizació de la partida. | 0 | 2 | 0
'01.01.06 | 5 | K612651P | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0 | 3.5 | 0
'01.01.06 | 6 | K81125B4 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 0 | 7 | 0
'01.01.06 | 7 | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 15 | 0
'01.01.06 | 8 | ED11M701 | u | Instal·lació de xarxa de desguàs de condensatsi recollida de buidats d'equips i instal·lació hidràulica de la sala tècnica amb tub de PVC-U de paret massissa fins a baixat fins a embornal, caixa o clavegueró. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.06 | 9 | E44ZM702 | u | Instal·lació i muntatge d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a subjecció de bombes circuladores i canonades de distribució d ecoberta, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.06 | 10 | EEKSM711 | u | Subministrament i instal·lació de silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2000 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, separades entre elles de 150 mm, col·locat. Pèrdua de càrrega de 100Pa com a màxim per un cabal de 22.000m³/h i atenuació de 20dBA. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model SNA15-31, marca Acústica Integral o equivalent | 0 | 1 | 0
'01.01.06 | 11 | E936M701 | m2 | Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, preparat en obra, amb armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou encofrat, ancoratges a paviment, reparació i adequació del paviemnt afectat. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 21 | 0
'01.01.06 | 12 | EHA1M701 | u | Treballs de retirada i posterior instal·lació de les lluminaries existents i resta de d'instal·lacions afectades pels treballs de les noves instal·lacions projectades, adequació i posada de totes les instal·lacions que s'hagin vist afectades durant l'execució de les obres tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
'01.01.06 | 13 | EF92M730 | u | Treballs finals d'emplenat de la instal·lació de calefacció i climatització, posada a punt de les instal·lacions, reparació de desperfectes i neteja general de la planta soterrani, sala tècnica i zones afectades per les actuacions realitzades, tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
|  | Titol 3 | 07 | GESTIÓ DE RESIDUS
'01.01.07 | 1 | K2R641H0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 0 | 10 | 0
'01.01.07 | 2 | K2R540H0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 0 | 10 | 0
'01.01.07 | 3 | K2RA75A1 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 10 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 02 | GALERIA - CONDUCTES
|  | Titol 3 | 01 | ENDERROCS
'01.02.01 | 1 | K21EM705 | u | Arrencada d'instal·lació de la xarxa de conductes existent en planta soterrani que dona servei a l'espai piscina i dels elements associats (reixes, suports, comportes...) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa i ferralla, segons indicacions dels plànols i indicacions de la Direcció Facultaiva. Neteja i posada a punt de la zona afectada per les actuacions. Inclosa bastida per treballs en alçada i tots els treballs i material necessaris per a la correcte finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 02 | GALERIA - CONDUCTES
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
'01.02.02 | 1 | EE52Q25A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 0 | 539 | 0
'01.02.02 | 2 | E7C42T44 | m2 | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques | 0 | 539 | 0
'01.02.02 | 3 | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 0 | 72.5 | 0
'01.02.02 | 4 | EE51M702 | u | Formació de calaix de 2 metres de longitud i amplada segons conducte del tram amb panell d'escuma rígida de polisocianurat (PIR) amb espessor de 25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/m³, revestit per els dues cares amb alumini gofrat lacat amb un espessor d'alumini de 60 um. Muntat adossat amb suports. Inclou la realització petites pendents per evitar que s'acumuli aigua dins el conducte provinent de les reixes de l'espai de piscina amb punts de purgat, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la partida. | 0 | 31 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 02 | GALERIA - CONDUCTES
|  | Titol 3 | 03 | AJUDES I GESTIÓ DE RESIDUS
'01.02.03 | 1 | K2R641H0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 0 | 18 | 0
'01.02.03 | 2 | K2R540H0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 0 | 18 | 0
'01.02.03 | 3 | K2RA75A1 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 18 | 0
'01.02.03 | 4 | K121M701 | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 700 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km | 0 | 30 | 0
'01.02.03 | 5 | K824M702 | u | Treballs de cegat de forat en paviment de reixa anulada mitjançant peça ceràmica tipus encadellat i adhesiu ciment cola i enrajolat de paviment amb rajola de ceràmica antilliscant de característiques equivalents a les actuals, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Acabat segons estat actual i indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 6 | 0
'01.02.03 | 6 | K21EM720 | u | Treballs de retirada i neteja de reixes i plènums actuals d'espai piscina amb mitjans manuals i mecànics. Previsió d'acopi de les reixes i posterior recol·locació. Substitució de reixes malmeses per reixes de dimensions i característiques equivalents tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 01 | SENYALITZACIÓ I CARTELLS
'01.03.01 | 1 | HBBAC013 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 1 | 0
'01.03.01 | 2 | HBBA1511 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 2 | 0
'01.03.01 | 3 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs | 0 | 10 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 02 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI's)
'01.03.02 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 0 | 4 | 0
'01.03.02 | 2 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 0 | 4 | 0
'01.03.02 | 3 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 0 | 4 | 0
'01.03.02 | 4 | H1452210 | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell | 0 | 4 | 0
'01.03.02 | 5 | H1465277 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 0 | 4 | 0
'01.03.02 | 6 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 0 | 4 | 0
'01.03.02 | 7 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
|  | Titol 3 | 03 | MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
'01.03.03 | 1 | HQUA1100 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 0 | 1 | 0
'01.03.03 | 2 | HQUA3100 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost22027
|  | Capítol | 04 | CONTROL DE QUALITAT
'01.04 | 1 | XPA900CQ | pa | Partida alçada per al control de qualitat de l'obra. Proves a realitzar segons REBT i RITE i seguint les indicacions de la direcció facultativa. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| D0714821 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 0.76 |  | x |  | = | 0
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EEAZM701 | u | Subministrament de glicol i treballs d'emplenat de la instal·lació de climatització segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEAZA300 | l | Líquid per a reblert de captador solar per a una temperatura de treball de -35 °C | 2 |  | x |  | = | 0
| BEAZM701 | u | Glicol. 250 litres | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEAZM702 | u | Subministrament i treballs d'emplenat de líquid inhibidor d'òxids per a circuits tancats d'instal·lacions de climatització segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEAZM702 | u | 40 litres de líquid inhibidor d'òxids per a circuits tancants de calefacció i refrigeració | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EEUEM701 | u | Subministrament i instal·lació dipòsit d'inercia de 1250 litres de volum, fabricat en acer INOX 316L i aïllament tèrmic d'escuma flexible de poliuretà de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix i protecció catòdica permanent amb ànodes de magnesi i boca de registre i revestiment apte per instal·lació en exterior, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principi, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TS 316L PLUS, marca VALINOX o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEUEM701 | u | Dipòsit d'inercia de 1500 litres de volum, fabricat en acer INOX 316L i aïllament tèrmic d'escuma flexible de poliuretà de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix i protecció catòdica permanent amb ànodes de magnesi i boca de registre i revestiment apte per instal·lació en exterior, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principi´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical i connectat. Model TS 316L PLUS, marca VALINOX o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG312224 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312220 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG312324 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PLEXM701 | u | Projecte de legalització i tramitacions de les instal·lacions elèctriques. |  |  |  | Rend.: | 1
| PLTXM701 | u | Projecte de legalització i legalització de les instal·lacions tèrmiques. |  |  |  | Rend.: | 1
P-1 | E44ZM702 | u | Instal·lació i muntatge d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie quadrat i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a subjecció de bombes circuladores i canonades de distribució d ecoberta, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B44Z5A2A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 100 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | E7C42T44 | m2 | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7CZ1600 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x |  | = | 0
| B7C42T40 | m2 | Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | E936M701 | m2 | Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, preparat en obra, amb armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou encofrat, ancoratges a paviment, reparació i adequació del paviemnt afectat. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x |  | = | 0
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.11 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B065960C | m3 | Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.1545 |  | x |  | = | 0
| B0B34236 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | ED11M701 | u | Instal·lació de xarxa de desguàs de condensatsi recollida de buidats d'equips i instal·lació hidràulica de la sala tècnica amb tub de PVC-U de paret massissa fins a baixat fins a embornal, caixa o clavegueró. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 2 |  | x |  | = | 0
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE44CA40HI89 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ''Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación'', amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13753 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | EE51M702 | u | Formació de calaix de 2 metres de longitud i amplada segons conducte del tram amb panell d'escuma rígida de polisocianurat (PIR) amb espessor de 25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/m³, revestit per els dues cares amb alumini gofrat lacat amb un espessor d'alumini de 60 um. Muntat adossat amb suports. Inclou la realització petites pendents per evitar que s'acumuli aigua dins el conducte provinent de les reixes de l'espai de piscina amb punts de purgat, segons indicacions de la Direcció Facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
| BE51M701 | m2 | Conducte rectangular amb panell d'escuma rígida de polisocianurat (PIR) amb espessor de 25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/m³, revestit per els dues cares amb alumini gofrat lacat amb un espessor d'alumini de 60 um. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | EE52M702 | u | Formació de tolva d'impulsió/retorn d'aire climatitzat de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, mm, amb unió marc cargolat i clips, amb bandes flexibles per a aïllament acústic i de vibracions i amb remat final i revestit amb aïllament de feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizació de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.2 |  | x |  | = | 0
| BE52Q260 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 6 |  | x |  | = | 0
| B7C42T40 | m2 | Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | EE52M703 | u | Formació de tolva d'extracció/admisió d'aire exterior de climatitzador de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, mm, amb unió marc cargolat i clips, amb bandes flexibles per a aïllament acústic i de vibracions i amb remat final segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizació de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.2 |  | x |  | = | 0
| BE52Q260 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | EE52M720 | u | Treballs de connexió de conducte d'impulsió/retorn de deshumectadora a xarxa existent de difusió de l'espai piscina correctament segellada. Adequació de la instal·lació afectada segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finaltizació de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | EE52Q25A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.15 |  | x |  | = | 0
| BE52Q250 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | EE52Q26A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.1 |  | x |  | = | 0
| BE52Q260 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | EEH1M701 | u | Suministrament i instal·lació de refredadora aigua-aigua només refrigeració amb gestió doble de la producció de fred u calor. Equip amb compresors tipus scrol de 4 etapes.. Refrigeració: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 12/7 Potencia Fred 233 kW Potència recuperació calor 147,4 kW EER 3,42 Calefacció: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 40/45 Potencia Calor 185 kW Dimensions de l'equip: Longitud: 2374 mm Amplada: 877 mm Altura: 1854 mm Pes: 743 kg Inclosa bancada i elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Incolsos tots els materials, mitjans i treballs auxiliars necessaris per la correcta finalització de la partida. Model 30ENWENW164D0S de la marca GALLETTI o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEH1M701 | u | Refredadora aigua-aigua només refrigeració amb gestió doble de la producció de fred u calor. Equip amb compresors tipus scrol de 4 etapes.. Refrigeració: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 12/7 Potencia Fred 233 kW Potència recuperació calor 147,4 kW EER 3,42 Calefacció: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 40/45 Potencia Calor 185 kW Dimensions de l'equip: Longitud: 2374 mm Amplada: 877 mm Altura: 1854 mm Pes: 743 kg Inclosa bancada i elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Model 30ENWENW164D0S de la marca GALLETTI o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | EEJTM701 | u | Subministrament i instal·lació de deshumectadora, cabal de 22000 m3/h, amb recuperador de calor de tipus condensació ST, eficiència B (84% en temperatura, 70% d'humitat durant l'hivern), estructura de tubs metàl·lics i envolvent de panels sandvitx de 60mm de gruix d'acer aluzing 185 (C4) amb aïllament, configuració en 2 plantes. Bateria de fred amb comporta motoritzada superior per a pas d'aire de fins el 30%, de tub de coure amb aletes d'alumini de 145kW aire després de la funció (18.5ºC/97%HR), aigua (salt tèrmic 7-12ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 180 kW, aire després de la funció (31ºC/19%HR), aigua (salt tèrmic 50-40ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 180 kW, aire després de la funció (31ºC/4%HR), aigua (salt tèrmic 60-50ºC) Secció d'impulsió formada per 3 ventilador EC Blue i filtres d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 2 ventilador EC Blue i filtre d'eficàcia F6. Pressió del ventilador de 230 Pa per a la impulsió i 250 Pa per al retorn. Dimensions de l'equip de 4964x2482x2700 (longitud x profunditat x alçada). Equip apte per a ser instal·lat a l'exterior de l'edifici. La unitat es composa de: -Comportes de regulació -Filtres plans -Recuperador rotatiu -Ventiladors EC Blue -Bateria de fred -Bateria de calor -Bateria de calor -Secció de mescla Inclosos elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Equip entregat a peces de dimensions aptes pel pas per les obertures i passos interiors de l'edifici. Treballs d'ensamblatge inclosos. Model GENIOX 24, marca SYSTEMAIR o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 16 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEJTM701 | u | Deshumectadora, cabal de 22000 m3/h, amb recuperador de calor de tipus condensació ST, eficiència B (84% en temperatura, 70% d'humitat durant l'hivern), estructura de tubs metàl·lics i envolvent de panels sandvitx de 60mm de gruix d'acer aluzing 185 (C4) amb aïllament, configuració en 2 plantes. Bateria de fred amb comporta motoritzada superior per a pas d'aire de fins el 30%, de tub de coure amb aletes d'alumini de 145kW aire després de la funció (18.5ºC/97%HR), aigua (salt tèrmic 7-12ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 85 kW, aire després de la funció (31ºC/19%HR), aigua (salt tèrmic 50-40ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 85 kW, aire després de la funció (31ºC/4%HR), aigua (salt tèrmic 60-50ºC) Secció d'impulsió formada per 3 ventilador EC Blue i filtres d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 2 ventilador EC Blue i filtre d'eficàcia F6. Pressió del ventilador de 230 Pa per a la impulsió i 250 Pa per al retorn. Dimensions de l'equip de 4964x2482x2700 (longitud x profunditat x alçada). Equip apte per a ser instal·lat a l'exterior de l'edifici. La unitat es composa de: -Comportes de regulació -Filtres plans -Recuperador rotatiu -Ventiladors EC Blue -Bateria de fred -Bateria de calor -Bateria de calor -Secció de mescla Inclosos elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Equip entregat a peces de dimensions aptes pel pas per les obertures i passos interiors de l'edifici. Treballs d'ensamblatge inclosos. Model GENIOX 24, marca SYSTEMAIR o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | EEKPVD11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 700 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKPVC10 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 700 mm d'alçària | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | EEKSM711 | u | Subministrament i instal·lació de silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2000 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, separades entre elles de 150 mm, col·locat. Pèrdua de càrrega de 100Pa com a màxim per un cabal de 22.000m³/h i atenuació de 20dBA. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model SNA15-31, marca Acústica Integral o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKSM711 | u | Subministrament i instal·lació de silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2000 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, separades entre elles de 150 mm, col·locat. Pèrdua de càrrega de 100Pa com a màxim per un cabal de 22.000m³/h i atenuació de 20dBA. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model SNA15-31, marca Acústica Integral o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | EEKZM701 | u | Subministrmanet i instal·lació d'actuador proporcional a 24 Vac / dc. 8 Nm amb autocalibratge i retroseñal de posicionament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model M9108-GGA-1N, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEKZM701 | u | Actuador proporcional a 24 Vac / dc. 8 Nm amb autocalibratge i retroseñal de posicionament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model M9108-GGA-1N, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | EENPM701 | u | Subministrament i instal·lació de porta filtres d'acer galvanitzat, per a muntar en entrada d'aire de climatitzador, de dimensions 2400x1300mm amb filtre tipus G4 inclòs i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEN11591 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-5 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 % | 2 |  | x |  | = | 0
| BENPM701 | u | Porta filtres d'acer galvanitzat, per a muntar en entrada d'aire de climatitzador, de dimensions 2400x1300mm amb filtre tipus G4 inclòs i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | EEU1M701 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | EEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'' | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | EEU41831 | u | Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU41831 | u | Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'' | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | EEU52552 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU52552 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | EEU6M701 | u | Manòmetre de glicerina amb sifó amortidor per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | EEUE16K2 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEUE16F2 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | EEUEM710 | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà flexible de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix, de 1250 l de capacitat, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principd'aire amb connexions de rosca 3´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model INR ACS PLUS, marca VALINOX o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEUEM710 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà flexible de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix, de 1250 l de capacitat, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principd'aire amb connexions de rosca 3´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals Model INR ACS PLUS, marca VALINOX o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | EEV2M702 | u | Subministrament i col·locació de sensor de temperatura, de conducte / immersió, -40 a 120 ° C, NTC K10, long. de sonda 150mm Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model STS-6340D-A10 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M702 | u | Subministrament i col·locació de sensor de temperatura, de conducte / immersió, -40 a 120 ° C, NTC K10, long. de sonda 150mm Model STS-6340D-A1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | EEV2M703 | u | Subministrament i instal·lació de sensor CO2 per conducte. 24 Vac i sortida 0.10Vdc. 0-2000 ppm. item 662253, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model LK+ CO2, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M703 | u | Subministrament i instal·lació de sensor CO2 per conducte. 24 Vac i sortida 0.10Vdc. 0-2000 ppm. item 662253, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Model LK+ CO2, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | EEV2M705 | u | Transductor de pressió diferencial d'aire dual. Incorpora dos sensors de rang ajustable (-100 a 2500 Pa) Sortida 0.10 Vè. item 700344 Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model DPA2500-Dual de la marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M705 | u | Transductor de pressió diferencial d'aire dual. Incorpora dos sensors de rang ajustable (-100 a 2500 Pa) Sortida 0.10 Vè. item 700344 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | EEV2M707 | u | Subministrament i col·locació de presostat diferencial d'aire. Rang 30-500 Pa. Item 269995 Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model PS500, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M707 | u | Subministrament i col·locació de presostat diferencial d'aire. Rang 30-500 Pa. Item 269995 Model PS500, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | EEV2M710 | u | Sensor de pressió electrònic de canonades -1 a 8 bar. 2 ficar cable Connexió de pressió mascle 1/4 ´´SAE - 0 - 10 V DC. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model P499VCS-401C marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M710 | u | Sensor de pressió electrònic de canonades -1 a 8 bar. 2 ficar cable Connexió de pressió mascle 1/4 ´´SAE - 0 - 10 V DC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | EEV2M725 | u | Subministrament i col·locació de sensor combinat per exterior de temperatura, humitat i CO2. Alimentació 24CVac i sortides Vdc. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Mode LA+THCO2, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M725 | u | Sensor combinat per exterior de temperatura, humitat i CO2. Alimentació 24CVac i sortides Vdc. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Mode LA+THCO2, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | EEV2M726 | u | Subministrament i instal·lació de sensor ambient amb comunicació banet ms/tp amb lectura de temperatura, humitat i CO2.amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model NSB8BHC040-0, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M726 | u | Sensor ambient amb comunicació banet ms/tp amb lectura de temperatura, humitat i CO2.amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model NSB8BHC040-0, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | EEV2M727 | u | Subministrament i instal·lació de sensor combinat de temperatura i humitat per conducte de 1400. Alimentació de 24VAc i sortides 0..10Vdc amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model FTK, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M727 | u | Sensor combinat de temperatura i humitat per conducte de 140. Alimentació de 24VAc i sortides 0..10Vdc amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Model FTK, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | EEV2M730 | u | Subministrament i instal·lació de pantall tàctil de 7´´ Bacnet IP/mstp 147x187x24 i RAM 256 MB Flash, 2GB. TFT 64k, colors. Resolució 800x480 amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model TAD0701 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV2M730 | u | Pantall tàctil de 7´´ Bacnet IP/mstp 147x187x24 i RAM 256 MB Flash, 2GB. TFT 64k, colors. Resolució 800x480 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | EEV3M701 | u | subminstrament e instal·lació de SNC Network Control Engines. Equip webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides i bus de comunicació 485. Inclou l'aplicació Metasys -Alding. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV3M701 | u | SNC Network Control Engines. Equip webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides i bus de comunicació 485. Inclou l'aplicació Metasys -Alding. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | EEV3M702 | u | Subminstrament e instal·lació de joc de potenciòmetre de doble canal sobre el mateix eix, amb maniobra d'un selector de 3 posicions M-0-A per regulació local de conjunt de 2 ventiladors EC. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV3M702 | u | Joc de potenciòmetre de doble canal sobre el mateix eix, amb maniobra d'un selector de 3 posicions M-0-A per regulació local de conjunt de 2 ventiladors EC. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | EEV3M703 | u | Subminstrament e instal·lació de port modbus seria a ethernt IP. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV3M703 | u | Port modbus seria a ethernt IP. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | EEV5M701 | u | Treballs de posada en marxa. Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en marxa dels equips de control, carga de programació, verificació de les regulacions, creació de documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 45.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | EEV5M710 | u | Treballs de programació específica perl desenvolupament de taueles d'integració del protocol bacnet. Conmptadors d'energia tèrmica. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | EEV5M712 | u | Treballs de programació específica perl desenvolupament de taueles d'integració del protocol bacnet. Bomba de calor aigua-aigua. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M002 | h | Oficial 1 a muntador | 10 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | EEV5M713 | u | Treballs de programació específica perl desenvolupament de taueles d'integració del protocol bacnet. Comptador d'energia. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M003 | u | Oficial 1 a muntador | 9 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | EEV5M715 | u | Treballs de programació de lloc central, configuració i implementació de la base de dades, creació de menus gràfics d'introducció al sistema i gràfics de color de les instal·lacions. Pantall tàctil. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M003 | u | Oficial 1 a muntador | 12.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | EEVGM702 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 16 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVGM702 | u | Comptador de calories per 16 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | EEVGM703 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 25 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVGM703 | u | Comptador de calories per 25 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Model Multical 603 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | EF12M701 | m | Treballs de connexió i adequació de circuit de bateria de recolzament de calor de caldera a ramal existent amb tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment, segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.27 |  | x |  | = | 0
| BF12MA00 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | EF12MA22 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.27 |  | x |  | = | 0
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BF12MA00 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | EF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x |  | = | 0
| BF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | EF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x |  | = | 0
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | EF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x |  | = | 0
| BF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | EF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x |  | = | 0
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | EF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x |  | = | 0
| BF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | EF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A72N00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x |  | = | 0
| BFWC1E20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | EF92M703 | u | Treballs de connexió dels circuits hidràulics de fred, calor i presescalfament a les bateries de la deshumectadora i adequació de les canonades de la zona afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | EF92M705 | u | Treballs de connexió del circuit d'emplenat dels equips de sala tècnica a la xarxa d'aigua freda sanitària existent del centres segons indicacions de la direcció facultativa i adequació de la zona afectada. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | EF92M706 | u | Treballs de tall de canonades i adequació de la instal·lació d'AFS del centre per la instal·lació de nou bescanviador de plaques i connexió fins a dipòsits d'acumulació d'ACS. Inclou valvuleria, canonada i accessoris necessaris. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | EF92M730 | u | Treballs finals d'emplenat de la instal·lació de calefacció i climatització, posada a punt de les instal·lacions, reparació de desperfectes i neteja general de la planta soterrani, sala tècnica i zones afectades per les actuacions realitzades, tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | EFC15B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x |  | = | 0
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFC15B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-58 | EFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | EFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-61 | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-62 | EFQ3369L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3030 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
| BFQ3369A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | EFQ336BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ336BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3030 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-64 | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | EFQ33CGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | EFQ33CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-67 | EFQ33CML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-68 | EFQ33CPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33CPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-69 | EFQ3M701 | u | Treballs d'aïllament tèrmic amb d'escuma elastomèrica per bescanviador de plaques amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| B7CJ15E0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-70 | EFQ3M704 | u | Treballs d'aïllament tèrmic amb d'escuma elastomèrica per bomba circuladora amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| B7CJ15E0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-71 | EFQ3M707 | u | Treballs d'aïllament tèrmic amb d'escuma elastomèrica dels accessoris de la instal·lació de climatització i calefacció com vàlvules, maniguets,...amb fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, de 40mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B7CJ15E0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-72 | EG14M701 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric secundari segons esquemes unifilars de la sala tècnica de la deshumectadora, inclòs armari, paramenta, barres de coure, portes de vidre, pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per possibles ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament, incloent borner per a les connexions. Protecció IP65, apte per a ser instal·lat a l'exterior. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Marca Schneider electric o similar equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG14M701 | u | Quadre elèctric secundari segons sala tècnica deshumectadora. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-73 | EG14M702 | u | Treballs d'adequació i posada a punt de quadre secundari de distribució de sala tècnica deshumectadora, incloent substitució interruptors de protecció degut al canvi de bombes circuladores trifàsiques actuals a noves monofàsiques de la sala de calderes i segons indicacions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41M701 | u | Adequació del quadre sala tècnica | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-74 | EG151D22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x |  | = | 0
| BG151D22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-75 | EG1AM701 | u | Subministrament d'armari metàl·lic estanc de construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblegada, Pintats interior i interiorment amb resina de polièster-epoxi color gris.Puerta amb junta de poliuretà escumat per garantir l'estanquitat. Completament cablejat a borns numerades per a la seva fàcil localització. Protecció IP65, apte per a ser instal·lat a l'exterior. CC01 CONTROL DESHUMECTADORA. Per a un total de 47 punts de control. Inclou electrònica bacnet BTL. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG1AM701 | u | Armari metàl·lic estanc de construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblegada, Pintats interior i interiorment amb resina de polièster-epoxi color gris.Puerta amb junta de poliuretà escumat per garantir l'estanquitat. Completament cablejat a borns numerades per a la seva fàcil localització. CC01 COBERTA. Per a un total de 46 punts de control. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-76 | EG21H51J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG21H510 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-77 | EG21H71J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG21H710 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-78 | EG22H515 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG22H510 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-79 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-80 | EG2DE8F8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW2DC8F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | = | 0
| BGY2ACF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2ZABF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2DE8F0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-81 | EG312192 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-82 | EG312322 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-83 | EG312332 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-84 | EG312632 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-85 | EG312642 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-86 | EG31M702 | u | Treball d'adequació del cablejat elèctric a la configuració del quadre elèctric de la sala tècnica de la deshumectadora i segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-87 | EG31M710 | u | Inteconnexió elèctrica entre l'actual quadre elèctric general i el nou quadre secundari de la sala tècnica de la deshumectadora. Inclou cablejat elèctric amb la secció corresponent segons esquema unifilars i noves proteccions a quadre general per protegir la linia electrica que alimentarà el nou quadre secundari del recuperador de calor. Totalment muntat, connexionat i deixat en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a l'acabament de la partida. Marca Schneider o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-88 | EG325124 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG325120 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-89 | EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-90 | EG62B1E3 | u | Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG62B1E3 | u | Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-91 | EG63B153 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1 |  | x |  | = | 0
| BG63B153 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-92 | EG8ZM701 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG8ZM701 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2. | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-93 | EG8ZM702 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 4x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG8ZM702 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 4x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-94 | EG8ZM703 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 5x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG8ZM703 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 5x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-95 | EH41M709 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície tipus led amb difusor de policarbonat de 34W, 4000lm, 118lm / W, 4000K, Ra> 80, IP66. Marca TRILUX, model ARAXEON 1200B. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Altres
| BH41M709 | u | Instal·lació de lluminària de superfície tipus led amb difusor de policarbonat de 34W, 4300lm, 126lm / W, 4000K, Ra> 80, IP66. Marca TRILUX, model ARAXEON 1200XB. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-96 | EH41M715 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència amb lampada led no permanent de la marca sagelux model EVO300, amb grau de protecció IP42, aillament clase II, amb un flux de 300 lúmens, 1h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, col·locat en superficie. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per la correcte finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BH41M115 | u | Lluminària emergència led 300lm, autonomia 1h | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-97 | EHA1M701 | u | Treballs de retirada i posterior instal·lació de les lluminaries existents i resta de d'instal·lacions afectades pels treballs de les noves instal·lacions projectades, adequació i posada de totes les instal·lacions que s'hagin vist afectades durant l'execució de les obres tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-98 | EJ68M701 | u | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-80 PN-16. Cabal nominal 27 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC080FM, marca Sedical o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ68M701 | u | Separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-80 PN-16. Cabal nominal 27 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Model Spirocombi BC080FM, marca Sedical o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-99 | EJ68M702 | u | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-65 PN-16. Cabal nominal 20 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC65FM, marca Sedical o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJ68M702 | u | Separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-65 PN-16. Cabal nominal 20 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Model Spirocombi BC65FM, marca Sedical o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-100 | EJACM702 | u | Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques de 180 kW de potència tèrmica, cabal d'entrada de 16,0 m3/h a 50 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, cabal secundari de 15,9 m3/h a 15 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, plaques d'acer inoxidable de designació AISI 316 , amb junt nitril HT desmontable i bastidor d'acer ST 52.3, qualitat 8.8 , amb connexions R2´´, col·locat sobre bancada i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model UFP-52/26LH23-C1-PN10, marca SEDICAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJACM702 | u | Bescanviador de plaques de 180 kW de potència tèrmica, cabal d'entrada de 16,0 m3/h a 50 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, cabal secundari de 15,9 m3/h a 15 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, plaques d'acer inoxidable de designació AISI 316 , amb junt nitril HT desmontable i bastidor d'acer ST 52.3, qualitat 8.8 , amb connexions R2´´ Model UFP-52/26LH23-C1-PN10, marca SEDICAL o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-101 | EJM11405 | u | Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJM11405 | u | Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-102 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 '',i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-103 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-104 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-105 | EN421697 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN421690 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-106 | EN4216A7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4216A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-107 | EN4216B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.275 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.275 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4216B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-108 | EN4216D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN4216D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-109 | EN71M705 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de vàlvula de 3 vies de bola caracteritzada DN50 Kvs 63 m3 / h amb actuador tot en un. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG1805FT+510HGA, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN71M705 | u | Conjunt de vàlvula de 3 vies de bola caracteritzada DN50 Kvs 63 m3 / h amb actuador tot en un. Model VG1805FT+510HGA, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-110 | EN71M708 | u | Subministrament i col·locació de beina per inmersion en tuberia de coure. Rosca 1/2 ´´M. Longitud = 150. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model BA-22P-A22, marca Johnson Controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN71M708 | u | Subministrament i col·locació de beina per inmersion en tuberia de coure. Rosca 1/2 ´´M. Longitud = 150. Model BA-22P-A22, marca Johnson Controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-111 | EN72M708 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola embridada de llautó, amb interior d'acer inoxidable, mescladora de 3 vies, PDTO, DN65, Kvs 100, PN16 amb actuador proporcional VA9320-HGA-1. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG18E5GU + VA9320-HGA-1, marca Johnson controls o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN72M707 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola embridada de llautó, amb interior d'acer inoxidable, mescladora de 3 vies, PDTO, DN65, Kvs 100, PN16 amb actuador proporcional VA9320-HGA-1. Model VG18E5GU + VA9320-HGA-1, marca Johnson controls o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-112 | EN81M701 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic per a emplenat de circuit de climatització, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, segons normes EN 1717 i EN 12729, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN81M701 | u | Desconnector hidràulic per a emplenat de circuit de climatització, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, segons normes EN 1717 i EN 12729. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-113 | EN8216A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN8216A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-114 | EN8216B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN8216B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-115 | EN8216D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN8216D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-116 | EN911167 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN911160 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-117 | ENC1M705 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada. Model STAD-50 s/v, marca IMI TA o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNC1M705 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat. Model STAD-50 s/v, marca IMI TA o equivalent | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-118 | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-119 | ENE2B304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE2B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-120 | ENE2D304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNE2D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-121 | ENL2M701 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 65 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1100 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 65-150 S-A-F-A-BQQE-GAB, marca GRUNDFOS o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL2M701 | u | Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 65 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1100 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Model TPE3 65-150 S-A-F-A-BQQE-GAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-122 | ENL2M702 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 550 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-120 S-A-F-A-BQQE-EAB, marca GRUNDFOS o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL2M702 | u | Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 550 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Model TPE3 50-120 S-A-F-A-BQQE-EAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-123 | ENL2M707 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1500 W potència a 5900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC, marca GRUNDFOS o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL2M707 | u | Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1500 W potència a 5900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. . Model TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC, marca GRUNDFOS o equivalent. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-124 | EP434650 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP434650 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-125 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-126 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-127 | H1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-128 | H1452210 | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B1452210 | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-129 | H1465277 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B1465277 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-130 | H147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-131 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-132 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B1Z6211A | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
| B1Z6AF0A | u | Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-133 | HBBA1511 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBBA1500 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
| B1Z09000 | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut | 0.04 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-134 | HBBAC013 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BBBAC013 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-135 | HQUA1100 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BQUA1100 | u | Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-136 | HQUA3100 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BQUA3100 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-137 | I12AM701 | u | Lloguer de servei de grua per a càrrega i descàrrega d'equips i materials en obra. Inclosos tots els treballs i mitjans. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012T000 | h | Gruista | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-138 | K121M701 | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 700 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-139 | K2164771 | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-140 | K21EM701 | u | Treballs de desconnexió de les canonades hidràuliques de les bateries de la deshumectadorar. Retirada d'elements existents (equips de camp i control, valvuleria...) segons indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-141 | K21EM702 | u | Treballs de desconnexió dels conductes de xapa d'acer de la deshumectadora. Sanejament i adequació de la zona afectada tot segons indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-142 | K21EM703 | u | Treballs de desmuntatge i retirada de la deshumectadora existent a peces, tallades i mecanitzades amb les dimensions adequades, pel pas d'aquestes per l'interior del centre considerant mides de portes i passos. Trasllat i acopi en espais adequats per tal de no afectar les activitats de l'edifici tot seguint les indicacions de la direcció facultativa, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 12 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 3 | /R | x |  | = | 0
| C200B000 | h | Talladora amb disc de carborúndum | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-143 | K21EM704 | u | Arrencada d'instal·lació de la xarxa de conductes existent en sala tècnica de la deshumectadora que dona servei a l'espai piscina i dels elements associats (suports, comportes...) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa i ferralla, segons indicacions dels plànols i indicacions de la Direcció Facultaiva. Inclosa bastida per treballs en alçada i tots els treballs i material necessaris per a la correcte finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200B000 | h | Talladora amb disc de carborúndum | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-144 | K21EM705 | u | Arrencada d'instal·lació de la xarxa de conductes existent en planta soterrani que dona servei a l'espai piscina i dels elements associats (reixes, suports, comportes...) amb mitjans manuals i càrrega manual de runa i ferralla, segons indicacions dels plànols i indicacions de la Direcció Facultaiva. Neteja i posada a punt de la zona afectada per les actuacions. Inclosa bastida per treballs en alçada i tots els treballs i material necessaris per a la correcte finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 40 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 40 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200B000 | h | Talladora amb disc de carborúndum | 10 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-145 | K21EM710 | u | Treballs de retirada de silenciador d'aire d'extracció de dins sala tècnica per a pas de nous equips, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-146 | K21EM720 | u | Treballs de retirada i neteja de reixes i plènums actuals d'espai piscina amb mitjans manuals i mecànics. Previsió d'acopi de les reixes i posterior recol·locació. Substitució de reixes malmeses per reixes de dimensions i característiques equivalents tot seguint les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 20 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-147 | K21FM701 | u | Arrencada de canonada, valvuleria i elements associats del circuit de calor de la deshumectadora i escalfament de piscina que discorren per la sala tècnica, sala de calderes i zona de distribució. Posada a punt de la zona afectada, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Adequació i reparació dels elements afectats de la instal·lació actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 6 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-148 | K21FM710 | u | Treballs d'aturada i buidat de la instal·lació de producció d'aigua calenta per treballs de tall de canondades. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-149 | K21GM701 | u | Treballs de desconnexió elèctrica de la deshumectadora existent. Inclou desmuntatge de proteccions, arrecanda de cablejat i instal·lació associada a la deshumectadora amb mitjans manuals. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-150 | K21GM702 | u | Treballs de desconnexió dels equips i elements de control de la deshumectadora existent. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-151 | K21GM703 | u | Treballs de desconnexió i rehubicació de grup electrogen per a pas de nous equips dins sala tècnica. Inclosa la connexió i posada a punt del grup electrògen i adequació i ampliació de xemeneia d''extracció de fums segons nova ubicació de l'equip segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-152 | K21GM711 | u | Treballs d'arrencada i retirada d'instal·lació elèctrica i de control, inclos el cablejat, de tots els equips retirats iafectats per les actuacions, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-153 | K21Z2760 | m | Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200B000 | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-154 | K2R540H0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Maquinària
| C1RA2800 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-155 | K2R641H0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1RA2800 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-156 | K2RA75A1 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B2RA75A1 | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0.43 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-157 | K612651P | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.7199 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.4398 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0F15251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 61.1111 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0714821 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.029 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-158 | K81125B4 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.528 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.88 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0032 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.024 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-159 | K824M702 | u | Treballs de cegat de forat en paviment de reixa anulada mitjançant peça ceràmica tipus encadellat i adhesiu ciment cola i enrajolat de paviment amb rajola de ceràmica antilliscant de característiques equivalents a les actuals, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Acabat segons estat actual i indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0F85252 | u | Supermaó de 500x200x50 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 10 |  | x |  | = | 0
| B05A2203 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.51 |  | x |  | = | 0
| B0FH2173 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B0962024 | kg | Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-160 | K878M701 | u | Treballs de neteja, adequació i posada a punt de la sala tècnica i zones afectades per les actuacions i treballs d'enderrocs segons indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | h | Manobre | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CZ172000 | h | Màquina de raig d'aigua a pressió | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111100 | l | Aigua desionitzada no polaritzada | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-161 | KY03M701 | u | Treballs d'obertura de forat per pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals. Tancament i segellat posterior i acabat segons estat actual. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalizació de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-162 | M7000000 | nta | El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular el preu inclou: - En totes les maquinàries i elements de les diferents instal.lacions inclou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col.locades. - Passamurs en el pas de les instal.lacions a través de murs i forjats. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a col.locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Es certificarà l'amidament de l'obra realment executat. Els preus de les partides d'instal.lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas. Les mostres presentades son a càrrec de l'adjudicatari. El control de qualitat de la instal·lació realitzada serà a càrrec de l'adjudicatari. El preu ha d'incloure també la generació de l'as-built de la instal·lació realitzada i la legalització dels treballs realitzats si s'escau i així ho determina la D.F. Els treballs han de ser compatibles amb el fucionament de l'edifici, per tant algunes actuacions s'hauran de dur a terme en horari nocturn o durant el cap de setmana. Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidència sobre el desenvolupament normal de l'activitat del centre s'hauran de convenir amb la direcció de la instal·lació i la D.F. Els elements de subjecció de canonades, conductes i qualsevol instal·lació hauran de ser d'un material apte que pugui aguantar l'ambient exterior. Els elements de subjecció hauran de ser d'acer inoxidable 316 L, de material plàstic o bé qualsevol altre material que aguant l'ambient exterior. L'adjudicatari de la obra haurà de donar una garantia d'un any dels equips instal·lats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Altres
| BZ00N001 | U | Condicions del pressupost | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| XPA900CQ | pa | Partida alçada per al control de qualitat de l'obra. Proves a realitzar segons REBT i RITE i seguint les indicacions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A0121000 | h | Oficial 1a
A0122000 | h | Oficial 1a paleta
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista
A0125000 | h | Oficial 1a soldador
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012G001 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012J000 | h | Oficial 1a lampista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A012T000 | h | Gruista
A012G0011 | h | Oficial 1a calefactor
A012M002 | h | Oficial 1 a muntador
A012M003 | u | Oficial 1 a muntador
A0134000 | h | Ajudant ferrallista
A0135000 | h | Ajudant soldador
A013G000 | h | Ajudant calefactor
A013G001 | h | Ajudant calefactor
A013H000 | h | Ajudant electricista
A013J000 | h | Ajudant lampista
A013M000 | h | Ajudant muntador
A013G0011 | h | Ajudant calefactor
A0140000 | h | Manobre
A0150000 | h | Manobre especialista
A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut
Maquinària
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t
C1503000 | h | Camió grua
C1503500 | h | Camió grua de 5 t
C1705600 | h | Formigonera de 165 l
C1RA2800 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C2001000 | h | Martell trencador manual
C200B000 | h | Talladora amb disc de carborúndum
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
CZ172000 | h | Màquina de raig d'aigua a pressió
Material
B0111000 | m3 | Aigua
B0111100 | l | Aigua desionitzada no polaritzada
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B05A2203 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
B065960C | m3 | Formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3
B0962024 | kg | Adhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior
B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior
B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior
B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior
B0A72N00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
B0B34236 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
B0F15251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F85252 | u | Supermaó de 500x200x50 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0FH2173 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)
B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
B1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1445003 | u | Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
B1452210 | u | Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell
B1465277 | u | Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
B147N000 | u | Faixa de protecció dorslumbar
B1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
B1Z09000 | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut
B1Z6211A | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut
B1Z6AF0A | u | Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut
B2RA75A1 | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
B44Z5A2A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
B7C42T40 | m2 | Feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini
B7CJ15E0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1
B7CZ1600 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim
BBBA1500 | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut
BBBAC013 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat i salut
BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
BE44CA40HI89 | m | Conducte flexible FLEXIVER CLIMA de secció circular d'ISOVER format per un tub interior de Flexiver D, aïllat per l'exterior amb un feltre de llana de vidre revestit amb una làmina de polièster i alumini reforçat que aporta resistència mecànica i actúa com a barrera de vapor. Conducte per a les connexions de les xarxes de conductes de distribució d'aire principals amb les màquines i les unitats terminals de les instal·lacions tèrmiques de climatització dels edificis de -20ºC fins 250 ºC de temperatura, amb un diàmetre de 203 mm, llargària de 10 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ''Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación'', amb una conductivitat tèrmica de 0,034 W/m·K(°C), pressió màxima d'ús de 2500 Pa i una velocitat màxima de l'aire de 20-30 m/s, classe de reacció al foc B-s1, d0.. Article: ref. 13753 de la sèrie Conductes flexibles de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL
BE51M701 | m2 | Conducte rectangular amb panell d'escuma rígida de polisocianurat (PIR) amb espessor de 25 mm amb una densitat aparent de 35 kg/m³, revestit per els dues cares amb alumini gofrat lacat amb un espessor d'alumini de 60 um.
BE52Q250 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,2 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BE52Q260 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BEAZA300 | l | Líquid per a reblert de captador solar per a una temperatura de treball de -35 °C
BEAZM701 | u | Glicol. 250 litres
BEAZM702 | u | 40 litres de líquid inhibidor d'òxids per a circuits tancants de calefacció i refrigeració
BEH1M701 | u | Refredadora aigua-aigua només refrigeració amb gestió doble de la producció de fred u calor. Equip amb compresors tipus scrol de 4 etapes.. Refrigeració: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 12/7 Potencia Fred 233 kW Potència recuperació calor 147,4 kW EER 3,42 Calefacció: Temp. Aigua In/out costat usuari °C 40/45 Potencia Calor 185 kW Dimensions de l'equip: Longitud: 2374 mm Amplada: 877 mm Altura: 1854 mm Pes: 743 kg Inclosa bancada i elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Model 30ENWENW164D0S de la marca GALLETTI o equivalent.
BEJTM701 | u | Deshumectadora, cabal de 22000 m3/h, amb recuperador de calor de tipus condensació ST, eficiència B (84% en temperatura, 70% d'humitat durant l'hivern), estructura de tubs metàl·lics i envolvent de panels sandvitx de 60mm de gruix d'acer aluzing 185 (C4) amb aïllament, configuració en 2 plantes. Bateria de fred amb comporta motoritzada superior per a pas d'aire de fins el 30%, de tub de coure amb aletes d'alumini de 145kW aire després de la funció (18.5ºC/97%HR), aigua (salt tèrmic 7-12ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 85 kW, aire després de la funció (31ºC/19%HR), aigua (salt tèrmic 50-40ºC) Bateria de calor de tub de coure amb aletes d'alumini de 85 kW, aire després de la funció (31ºC/4%HR), aigua (salt tèrmic 60-50ºC) Secció d'impulsió formada per 3 ventilador EC Blue i filtres d'eficàcies F6 i F8 i secció de retorn formada per 2 ventilador EC Blue i filtre d'eficàcia F6. Pressió del ventilador de 230 Pa per a la impulsió i 250 Pa per al retorn. Dimensions de l'equip de 4964x2482x2700 (longitud x profunditat x alçada). Equip apte per a ser instal·lat a l'exterior de l'edifici. La unitat es composa de: -Comportes de regulació -Filtres plans -Recuperador rotatiu -Ventiladors EC Blue -Bateria de fred -Bateria de calor -Bateria de calor -Secció de mescla Inclosos elements antrivibratoris a l'equip per ser instal·lats sobre bancada, 8 silentblocs. Inclosos tots els materials, treballs i elements auxiliars per a la correcta finalització de la partida. Equip entregat a peces de dimensions aptes pel pas per les obertures i passos interiors de l'edifici. Treballs d'ensamblatge inclosos. Model GENIOX 24, marca SYSTEMAIR o equivalent.
BEKPVC10 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1500 mm d'amplària i 700 mm d'alçària
BEKSM711 | u | Subministrament i instal·lació de silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 2000 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1000 mm de llargària, amb cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, separades entre elles de 150 mm, col·locat. Pèrdua de càrrega de 100Pa com a màxim per un cabal de 22.000m³/h i atenuació de 20dBA. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model SNA15-31, marca Acústica Integral o equivalent
BEKZM701 | u | Actuador proporcional a 24 Vac / dc. 8 Nm amb autocalibratge i retroseñal de posicionament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model M9108-GGA-1N, marca Johnson controls o equivalent.
BEN11591 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-5 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 3420 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 %
BENPM701 | u | Porta filtres d'acer galvanitzat, per a muntar en entrada d'aire de climatitzador, de dimensions 2400x1300mm amb filtre tipus G4 inclòs i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat lateral, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida.
BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre
BEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4''
BEU41831 | u | Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4''
BEU52552 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80 °C
BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D
BEUE16F2 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima
BEUEM701 | u | Dipòsit d'inercia de 1500 litres de volum, fabricat en acer INOX 316L i aïllament tèrmic d'escuma flexible de poliuretà de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix i protecció catòdica permanent amb ànodes de magnesi i boca de registre i revestiment apte per instal·lació en exterior, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principi´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical i connectat. Model TS 316L PLUS, marca VALINOX o equivalent.
BEUEM710 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà flexible de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix, de 1250 l de capacitat, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principd'aire amb connexions de rosca 3´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals Model INR ACS PLUS, marca VALINOX o equivalent.
BEV2M702 | u | Subministrament i col·locació de sensor de temperatura, de conducte / immersió, -40 a 120 ° C, NTC K10, long. de sonda 150mm Model STS-6340D-A1
BEV2M703 | u | Subministrament i instal·lació de sensor CO2 per conducte. 24 Vac i sortida 0.10Vdc. 0-2000 ppm. item 662253, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Model LK+ CO2, marca Johnson controls o equivalent.
BEV2M705 | u | Transductor de pressió diferencial d'aire dual. Incorpora dos sensors de rang ajustable (-100 a 2500 Pa) Sortida 0.10 Vè. item 700344
BEV2M707 | u | Subministrament i col·locació de presostat diferencial d'aire. Rang 30-500 Pa. Item 269995 Model PS500, marca Johnson controls o equivalent.
BEV2M710 | u | Sensor de pressió electrònic de canonades -1 a 8 bar. 2 ficar cable Connexió de pressió mascle 1/4 ´´SAE - 0 - 10 V DC
BEV2M725 | u | Sensor combinat per exterior de temperatura, humitat i CO2. Alimentació 24CVac i sortides Vdc. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Mode LA+THCO2, marca Johnson controls o equivalent.
BEV2M726 | u | Sensor ambient amb comunicació banet ms/tp amb lectura de temperatura, humitat i CO2.amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Inclosos tots els treballs i materials per la correcta finalització de la partida. Model NSB8BHC040-0, marca Johnson controls o equivalent.
BEV2M727 | u | Sensor combinat de temperatura i humitat per conducte de 140. Alimentació de 24VAc i sortides 0..10Vdc amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. Model FTK, marca Johnson controls o equivalent.
BEV2M730 | u | Pantall tàctil de 7´´ Bacnet IP/mstp 147x187x24 i RAM 256 MB Flash, 2GB. TFT 64k, colors. Resolució 800x480
BEV3M701 | u | SNC Network Control Engines. Equip webserver amb controlador integrat amb 16 entrades i 12 sortides i bus de comunicació 485. Inclou l'aplicació Metasys -Alding.
BEV3M702 | u | Joc de potenciòmetre de doble canal sobre el mateix eix, amb maniobra d'un selector de 3 posicions M-0-A per regulació local de conjunt de 2 ventiladors EC. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida.
BEV3M703 | u | Port modbus seria a ethernt IP. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida.
BEVGM702 | u | Comptador de calories per 16 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603
BEVGM703 | u | Comptador de calories per 25 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Model Multical 603
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt
BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt
BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt
BF12MA00 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255
BF925PBC | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BF925PBE | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2
BFC15B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2
BFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFQ3369A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ336BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33CMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33CPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, per a soldar
BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1E20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar
BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2''1/2, soldat
BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat
BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat
BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat
BFYC1E20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat
BFYQ3030 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
BG14M701 | u | Quadre elèctric secundari segons sala tècnica deshumectadora.
BG151D22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment
BG1AM701 | u | Armari metàl·lic estanc de construcció monobloc amb laterals formats d'una sola peça perfilada i doblegada, Pintats interior i interiorment amb resina de polièster-epoxi color gris.Puerta amb junta de poliuretà escumat per garantir l'estanquitat. Completament cablejat a borns numerades per a la seva fàcil localització. CC01 COBERTA. Per a un total de 46 punts de control.
BG21H510 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG21H710 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG22H510 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2DE8F0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm
BG2ZABF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 200 mm d'amplària
BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG312220 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG325120 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums
BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums
BG41M701 | u | Adequació del quadre sala tècnica
BG62B1E3 | u | Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
BG63B153 | u | Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt
BG8ZM701 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2.
BG8ZM702 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 4x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
BG8ZM703 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 5x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BGW2DC8F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls
BGY2ACF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
BH41M115 | u | Lluminària emergència led 300lm, autonomia 1h
BJ68M701 | u | Separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-80 PN-16. Cabal nominal 27 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Model Spirocombi BC080FM, marca Sedical o equivalent.
BJ68M702 | u | Separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-65 PN-16. Cabal nominal 20 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Model Spirocombi BC65FM, marca Sedical o equivalent.
BJACM702 | u | Bescanviador de plaques de 180 kW de potència tèrmica, cabal d'entrada de 16,0 m3/h a 50 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, cabal secundari de 15,9 m3/h a 15 °C amb un gradient tèrmic de 10 °C, plaques d'acer inoxidable de designació AISI 316 , amb junt nitril HT desmontable i bastidor d'acer ST 52.3, qualitat 8.8 , amb connexions R2´´ Model UFP-52/26LH23-C1-PN10, marca SEDICAL o equivalent.
BJM11405 | u | Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', per a connectar a la bateria o al ramal
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 '',i preu alt de 25 bar de PN
BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 25 bar de PN
BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu alt de 25 bar de PN
BN421690 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4216A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4216B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4216D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN71M705 | u | Conjunt de vàlvula de 3 vies de bola caracteritzada DN50 Kvs 63 m3 / h amb actuador tot en un. Model VG1805FT+510HGA, marca Johnson controls o equivalent.
BN71M708 | u | Subministrament i col·locació de beina per inmersion en tuberia de coure. Rosca 1/2 ´´M. Longitud = 150. Model BA-22P-A22, marca Johnson Controls o equivalent.
BN72M707 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola embridada de llautó, amb interior d'acer inoxidable, mescladora de 3 vies, PDTO, DN65, Kvs 100, PN16 amb actuador proporcional VA9320-HGA-1. Model VG18E5GU + VA9320-HGA-1, marca Johnson controls o equivalent.
BN81M701 | u | Desconnector hidràulic per a emplenat de circuit de climatització, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, segons normes EN 1717 i EN 12729.
BN8216A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic
BN8216B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic
BN8216D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic
BN911160 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt
BNC1M705 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat. Model STAD-50 s/v, marca IMI TA o equivalent
BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre
BNE2B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
BNE2D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
BNL2M701 | u | Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 65 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1100 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Model TPE3 65-150 S-A-F-A-BQQE-GAB, marca GRUNDFOS o equivalent.
BNL2M702 | u | Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 550 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Model TPE3 50-120 S-A-F-A-BQQE-EAB, marca GRUNDFOS o equivalent.
BNL2M707 | u | Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1500 W potència a 5900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. . Model TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC, marca GRUNDFOS o equivalent.
BP434650 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575
BQUA1100 | u | Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA3100 | u | Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Altres
BH41M709 | u | Instal·lació de lluminària de superfície tipus led amb difusor de policarbonat de 34W, 4300lm, 126lm / W, 4000K, Ra> 80, IP66. Marca TRILUX, model ARAXEON 1200XB. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.
BZ00N001 | U | Condicions del pressupost

## T-DIM
|  |  |  | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart | Projecte executiu pel canvi de deshumectadora de la piscina del CEM Can Ricart
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 01 | ENDERROCS
'01.01.01.010 | L | K2164771 | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3.5
|  | 3.5 | 1 |  |  | 3.5
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 01 | EQUIPS
'01.01.02.01.003 | L | ENL2M701 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 65 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1100 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 65-150 S-A-F-A-BQQE-GAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 65 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1100 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 65-150 S-A-F-A-BQQE-GAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | 1
B01 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.004 | L | ENL2M702 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 550 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-120 S-A-F-A-BQQE-EAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 550 W potència a 4000 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-120 S-A-F-A-BQQE-EAB, marca GRUNDFOS o equivalent. | 1
B02 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.005 | L | ENL2M707 | u | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1500 W potència a 5900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC, marca GRUNDFOS o equivalent. | Subministrament i instal·lació de bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de calefacció i climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques de 50 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor monofàsic de 230 V i 1500 W potència a 5900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5, cos de fundició. Motor síncrono, d'imans permanents amb variador de freqüència i sensor de temperatura i de pressió diferencial incorporats. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model TPE3 50-200 S-A-F-A-BQQE-HAC, marca GRUNDFOS o equivalent. | 1
B03 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.006 | L | EEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat | 1
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
RECUPERACIÓ CALOR
'01.01.02.01.007 | L | EEU41831 | u | Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4'', col·locat roscat | 1
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
RECUPERACIÓ CALOR
'01.01.02.01.012 | L | EEUEM710 | u | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà flexible de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix, de 1250 l de capacitat, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principd'aire amb connexions de rosca 3´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model INR ACS PLUS, marca VALINOX o equivalent. | Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà flexible de densitat 25kg/m³ i 100mm de gruix, de 1250 l de capacitat, purga d'aire, buidat, i connexions segons esquema de principd'aire amb connexions de rosca 3´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model INR ACS PLUS, marca VALINOX o equivalent. | 2
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
RECUPERACIÓ CALOR
'01.01.02.01.013 | L | EEVGM702 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 16 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 16 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 50 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | 1
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.014 | L | EEVGM703 | u | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 25 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | Subministrament i col·locació de comptador de calories per 25 m3/h i una pressió nominal de 25 bars, de 65 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90 ºC en funcionament continu, amb cabalímetres de brides PN25, port òptic per a lectura de registres històrics, amb alimentació a 230 Vac, compatible amb llenguatge de comunicació BACnet. Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model Multical 603 | 1
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.015 | L | EJ68M701 | u | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-80 PN-16. Cabal nominal 27 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC080FM, marca Sedical o equivalent. | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-80 PN-16. Cabal nominal 27 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC080FM, marca Sedical o equivalent. | 1
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.016 | L | EJ68M702 | u | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-65 PN-16. Cabal nominal 20 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC65FM, marca Sedical o equivalent. | Subministrament i instal·lació de separador combinat de microbombolles d'aire i llots amb retenció magnètica. Connexions embridades DN-65 PN-16. Cabal nominal 20 m3/h a una velocitat recomanada 1,5 m/s. Pressió i temperatures màximes de treball: 10bar/110 ºC. Adequat per aigua i mescles amb glicol fins a 50%. Aïllat tèrmicament. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model Spirocombi BC65FM, marca Sedical o equivalent. | 1
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.017 | L | EJM11405 | u | Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal | Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1'', connectat a una bateria o a un ramal | 2
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
RECUPERACIÓ CALOR
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 02 | CANONADES
'01.01.02.02.008 | L | EF925PBK | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 63 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 10
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.02.009 | L | EF925PBM | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 75 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 10
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA |  | 10 |  |  |  | 10
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.02.010 | L | EF925PBP | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 90 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 144
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR |  | 18 |  |  |  | 18
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 32 |  |  |  | 32
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS |  | 94 |  |  |  | 94
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.02.011 | L | EF925PBR | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 110 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment | 30
PRIMARI FRED |  | 30 |  |  |  | 30
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.02.012 | L | EF12MA22 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA |  | 10 |  |  |  | 10
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 03 | VALVULERIA
'01.01.02.03.001 | L | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12
PRIMARI FRED |  | 3 |  |  |  | 3
PRIMARI CALOR |  | 3 |  |  |  | 3
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 2 |  |  |  | 2
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS |  | 2 |  |  |  | 2
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.002 | L | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
PRIMARI FRED |  | 2 |  |  |  | 2
PRIMARI CALOR |  | 2 |  |  |  | 2
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.003 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 14
PRIMARI FRED |  | 5 |  |  |  | 5
PRIMARI CALOR |  | 5 |  |  |  | 5
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS |  | 4 |  |  |  | 4
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.004 | L | EN421697 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 2
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.005 | L | EN4216A7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 6
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA |  | 2 |  |  |  | 2
REC. CALOR AFS |  | 4 |  |  |  | 4
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.006 | L | EN4216B7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 14
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR |  | 6 |  |  |  | 6
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 6 |  |  |  | 6
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS |  | 2 |  |  |  | 2
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.007 | L | EN4216D7 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment | 9
PRIMARI FRED |  | 9 |  |  |  | 9
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.008 | L | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 1 |  |  |  | 1
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.009 | L | ENE2B304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 2
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 1 |  |  |  | 1
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.010 | L | ENE2D304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 1
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.011 | L | EFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 2
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.012 | L | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 2
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA |  | 2 |  |  |  | 2
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.013 | L | EFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 8
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR |  | 4 |  |  |  | 4
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 4 |  |  |  | 4
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.014 | L | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 6
PRIMARI FRED |  | 6 |  |  |  | 6
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.015 | L | EN81M701 | u | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic per a emplenat de circuit de climatització, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, segons normes EN 1717 i EN 12729, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | Subministrament i instal·lació de desconnector hidràulic per a emplenat de circuit de climatització, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, segons normes EN 1717 i EN 12729, col·locat. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. | 1
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.016 | L | EN8216A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 2
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 1 |  |  |  | 1
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.017 | L | EN8216B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 2
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 1 |  |  |  | 1
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.018 | L | EN8216D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 1
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.019 | L | EEU1M701 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | 12
PRIMARI FRED |  | 3 |  |  |  | 3
PRIMARI CALOR |  | 3 |  |  |  | 3
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 2 |  |  |  | 2
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS |  | 2 |  |  |  | 2
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.020 | L | EN911167 | u | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 4
PRIMARI FRED |  | 2 |  |  |  | 2
PRIMARI CALOR |  | 2 |  |  |  | 2
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.021 | L | EN71M705 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de vàlvula de 3 vies de bola caracteritzada DN50 Kvs 63 m3 / h amb actuador tot en un. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG1805FT+510HGA, marca Johnson controls o equivalent. | Subministrament i instal·lació de conjunt de vàlvula de 3 vies de bola caracteritzada DN50 Kvs 63 m3 / h amb actuador tot en un. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG1805FT+510HGA, marca Johnson controls o equivalent. | 1
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA |  | 1 |  |  |  | 1
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.022 | L | EN72M708 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola embridada de llautó, amb interior d'acer inoxidable, mescladora de 3 vies, PDTO, DN65, Kvs 100, PN16 amb actuador proporcional VA9320-HGA-1. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG18E5GU + VA9320-HGA-1, marca Johnson controls o equivalent. | Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola embridada de llautó, amb interior d'acer inoxidable, mescladora de 3 vies, PDTO, DN65, Kvs 100, PN16 amb actuador proporcional VA9320-HGA-1. Inclosos tots els treballs i materials per a la correcta finalització de la partida. Model VG18E5GU + VA9320-HGA-1, marca Johnson controls o equivalent. | 4
PRIMARI FRED |  | 1 |  |  |  | 1
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 3 |  |  |  | 3
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE
'01.01.02.03.023 | L | ENC1M705 | u | Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada. Model STAD-50 s/v, marca IMI TA o equivalent | Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada. Model STAD-50 s/v, marca IMI TA o equivalent | 1
PRIMARI FRED
PRIMARI CALOR
SEC. CALOR DESHUMECTADORA
SUPORT CALOR CALDERA
REC. CALOR AFS
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 04 | CONDUCTES
'01.01.02.04.003 | L | EE52Q26A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,5 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 148.5
IMPULSIÓ SALA TÈCNICA |  | 45 | 1.1 |  |  | 49.5
RETORN SALA TÈCNICA |  | 45 | 1.1 |  |  | 49.5
EXTRACCIÓ |  | 45 | 1.1 |  |  | 49.5
'01.01.02.04.004 | L | E7C42T44 | m2 | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques | 99
IMPULSIÓ SALA TÈCNICA |  | 45 | 1.1 |  |  | 49.5
RETORN SALA TÈCNICA |  | 45 | 1.1 |  |  | 49.5
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
| N | Titol 4 | 02 | XARXA DISTRIBUCIÓ
'01.01.03.02.008 | L | EG312192 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 215
DERIVACIO INDIVIDUAL |  | 140 |  |  |  | 140
BOMBA CALOR |  | 75 |  |  |  | 75
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
| N | Titol 4 | 02 | ELEMENTS DE CAMP
'01.01.04.02.009 | L | EEV2M702 | u | Subministrament i col·locació de sensor de temperatura, de conducte / immersió, -40 a 120 ° C, NTC K10, long. de sonda 150mm Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model STS-6340D-A10 | Subministrament i col·locació de sensor de temperatura, de conducte / immersió, -40 a 120 ° C, NTC K10, long. de sonda 150mm Inclosos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model STS-6340D-A10 | 12
PRIMARI FRED |  | 3 |  |  |  | 3
PRIMARI CALOR |  | 3 |  |  |  | 3
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 1 |  |  |  | 1
SUPORT CALOR CALDERA |  | 1 |  |  |  | 1
REC. CALOR AFS |  | 2 |  |  |  | 2
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.02.010 | L | EN71M708 | u | Subministrament i col·locació de beina per inmersion en tuberia de coure. Rosca 1/2 ´´M. Longitud = 150. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model BA-22P-A22, marca Johnson Controls o equivalent. | Subministrament i col·locació de beina per inmersion en tuberia de coure. Rosca 1/2 ´´M. Longitud = 150. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. Model BA-22P-A22, marca Johnson Controls o equivalent. | 12
PRIMARI FRED |  | 3 |  |  |  | 3
PRIMARI CALOR |  | 3 |  |  |  | 3
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 1 |  |  |  | 1
SUPORT CALOR CALDERA |  | 1 |  |  |  | 1
REC. CALOR AFS |  | 2 |  |  |  | 2
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.02.011 | L | EEU52552 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | 14
PRIMARI FRED |  | 3 |  |  |  | 3
PRIMARI CALOR |  | 1 |  |  |  | 1
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 2 |  |  |  | 2
SUPORT CALOR CALDERA |  | 2 |  |  |  | 2
REC. CALOR AFS |  | 4 |  |  |  | 4
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.02.012 | L | EEU6M701 | u | Manòmetre de glicerina amb sifó amortidor per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina amb sifó amortidor per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 16
PRIMARI FRED |  | 4 |  |  |  | 4
PRIMARI CALOR |  | 2 |  |  |  | 2
SEC. CALOR DESHUMECTADORA |  | 2 |  |  |  | 2
SUPORT CALOR CALDERA |  | 2 |  |  |  | 2
REC. CALOR AFS |  | 4 |  |  |  | 4
DISSIPACIÓ BATERIA AIRE |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 06 | AJUDES
'01.01.06.005 | L | K612651P | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 3.5
|  | 3.5 | 1 |  |  | 3.5
'01.01.06.006 | L | K81125B4 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R | 7
|  | 3.5 | 1 | 2 |  | 7
'01.01.06.011 | L | E936M701 | m2 | Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, preparat en obra, amb armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou encofrat, ancoratges a paviment, reparació i adequació del paviemnt afectat. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, preparat en obra, amb armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080. Inclou encofrat, ancoratges a paviment, reparació i adequació del paviemnt afectat. Inclou tots els materials i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta finalització de la partida. | 21
DESHUMECTADORA |  | 15 |  |  |  | 15
BOMBA DE CALOR |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 01 | DESHUMECTADORA - SALA TÈCNICA
| N | Titol 3 | 07 | GESTIÓ DE RESIDUS
'01.01.07.001 | L | K2R641H0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 10
SALA TÈCNICA |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.07.002 | L | K2R540H0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 10
SALA TÈCNICA |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.07.003 | L | K2RA75A1 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 10
SALA TÈCNICA |  | 10 |  |  |  | 10
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 02 | GALERIA - CONDUCTES
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
'01.02.02.001 | L | EE52Q25A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 539
IMPULSIÓ |  | 165 | 1.1 |  |  | 181.5
RETORN |  | 325 | 1.1 |  |  | 357.5
'01.02.02.002 | L | E7C42T44 | m2 | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques | Aïllament amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K), resistència tèrmica >= 0,83333 m2·K/W, amb paper kraft-alumini, col·locat amb fixacions mecàniques | 539
IMPULSIÓ |  | 165 | 1.1 |  |  | 181.5
RETORN |  | 325 | 1.1 |  |  | 357.5
'01.02.02.003 | L | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 72.5
|  | 145 | 0.5 |  |  | 72.5
| N | Obra | 01 | Pressupost22027
| N | Capítol | 02 | GALERIA - CONDUCTES
| N | Titol 3 | 03 | AJUDES I GESTIÓ DE RESIDUS
'01.02.03.001 | L | K2R641H0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 18
CONDUCTES GALERIA |  | 18 |  |  |  | 18
'01.02.03.002 | L | K2R540H0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 18
CONDUCTES GALERIA |  | 18 |  |  |  | 18
'01.02.03.003 | L | K2RA75A1 | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 18
CONDUCTES GALERIA |  | 18 |  |  |  | 18