## EQUIPS
LLISTAT DE QUADRES ELÈCTRICS
Tipologia | Quantitat | Identificació instal·lació
Protecció general i mesura de subministrament complementari | 1 | Quadre QMSC | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
General de baixa tensió. Serveis comuns | 1 | Quadre QM10 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a local tècnic d’instal·lacions de defensa contra incendis | 1 | Quadre QM11 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a local tècnic d’instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials. | 1 | Quadre QM12 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a local tècnic d’instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials. | 1 | Quadre QM13 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a l’àrea de Sala Polivalent a planta soterrani 1 | 1 | Quadre QM14 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a l’àrea de direcció | 1 | Quadre QM15 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a control central general i distribució no break | 1 | Quadre QM16 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Alimentació a vestíbul de la planta soterrani 1 | 1 | Quadre QM17 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució general de serveis comuns de sector. A plantes altell | 1 | Quadre QM18 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució general de serveis comuns de sector. A plantes altell. | 1 | Quadre QM20 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució general de serveis comuns de sector. A plantes altell. | 1 | Quadre QM30 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució general de serveis comuns de sector. A plantes altell. | 1 | Quadre QM40 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució general de serveis comuns de sector. A plantes altell. | 1 | Quadre QM50 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-MANSO. | 1 | Quadre QM21 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-MANSO. | 1 | Quadre QM22 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-MANSO. | 1 | Quadre QM23 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-MANSO. | 1 | Quadre QM24 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM31 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM32 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM33 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical BORRELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM34 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM41 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM42 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM43 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-TAMARIT. | 1 | Quadre QM44 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-MANSO. | 1 | Quadre QM51 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-MANSO. | 1 | Quadre QM52 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-MANSO. | 1 | Quadre QM53 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Central geotèrmica i distribució de serveis comuns a vertical URGELL-MANSO. | 1 | Quadre QM54 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Protecció i control d’abonats (establiments comercial de planta baixa). Sector BORRELL-MANSO. | 1 | Quadre BM.QMCC | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Protecció i control d’abonats (establiments comercial de planta baixa). Sector BORRELL-TAMARIT. | 1 | Quadre BT.QMCC | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Protecció i control d’abonats (establiments comercial de planta baixa). Sector URGELL-TAMARIT. | 1 | Quadre UT.QMCC | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Protecció i control d’abonats (establiments comercial de planta baixa). Sector URGELL-MANSO. | 1 | Quadre UM.QMCC | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Quadre de comandament manual d’emergència de ventilació. | 1 | Quadre QVE | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Quadre d’esdeveniments externs. | 1 | Quadres QEE | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
QUADRES APARCAMENT | Quantitat | Identificació instal·lació
Protecció general i mesura de subministrament principal. Sector BORRELL MANS0 | 1 | Quadre QASP | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Protecció general i mesura de subministrament complementari. Sector BORRELL- MANSO. | 1 | Quadre QASC | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
General de baixa tensió. | 1 | Quadre QA10 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-2 | 1 | Quadre QA20 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-2 | 1 | Quadre QA30 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-2 | 1 | Quadre QA50 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-4 | 1 | Quadre QA21 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-4 | 1 | Quadre QA31 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-4 | 1 | Quadre QA41 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Distribució a planta PS-4 | 1 | Quadre QA51 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Cabina de Control i Recàrrega de vehicles elèctrics | 1 | Quadre QA301 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS
Cabina de Control i Recàrrega de vehicles elèctrics | 1 | Quadre QA302 | PLÀNOLS IE | ESQUEMES UNIFILARS

## FREQÜENCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DELS QUADRES I LÍNIES ELÈCTRIQUES
MENSUAL
Comprovació d'estat de fusibles i pilots de senyalització i alarma, reposició en cas necessari
Verificació de apriete de connexions de circuits de posada a Terra
Verificació de punts de consigna de proteccions magneto tèrmiques i interruptors diferencials
TRIMESTRAL
Comprovació del funcionament d'interruptors, disjuntors i contactors
Inspecció de l'estat dels contactes dels contactors. Neteja i reposició si procedeix
Verificació de l'estat i funcionament de relés tèrmics i aparellatge de protecció general
Contrast i ajust d'instruments de mesura: voltímetres, amperímetres fasímetres...
Verificació, contrast i ajust d'instruments de mesura: registradors i analitzadors
Verificació de circuits i conductors de presa de terra. Mesura de resistència a terra
Mesura de tensions i intensitats de l'escomesa principal al quadre
Mesura de tensions i intensitats als circuits principals
Verificació del collat de les connexions de línies d'alimentació de motors als dos extrems
ANUAL
Neteja general de quadre amb protecció
Inspecció de l'estat i repàs de pintura de tots els elements que la necessiten
Inspecció de la senyalització i identificació de components del quadre i reposició si es requereix
Verificació d'aïllament elèctric de proteccions i línies de tots els circuits
Verificació de collament i afiançament de contactes, reajust borners de connexions
Inspecció general del cablejat interior del quadre i correccions si procedeix
Verificació termogràfica o directa de temperatures en l'aparellatge i als conductors
Verificació del collat de connexions de línies dels circuits en ambdós extrems
Verificació de l'aïllament elèctric i temperatura dels conductors d'alimentació de motors
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents