## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS BATERIA DE CONDENSADORS
Tipologia | Quantitat | Fabricant
BATERIA DE CONDENSADORS | 1 | CISAR

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE BATERIA DE CONDENSADORS
MENSUAL
Comprovar absència de sobre escalfaments
Verificar funcionament de la ventilació forçada
Verificar que la Temperatura de Sala no supera la estipulada
SEMESTRAL
Proves de funcionament
Revisió ocular
Registre de consums
Neteja interior i exterior
Comprovar el correcte funcionament del ventilador
Comprovar collament dels cargols
Comprovar accionament mecànic dels comptadors
Inspeccionar els cables interiors
ANUAL
Verificar presa a Terra i continuïtat al xassís
Neteja interior amb aire a pressió
Verificar paràmetres de regulació
Inspeccionar pintura
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents