## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS DE BOMBEIG DE CLIMATITZACIÓ
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | Nº Sèrie | Potència [kW] | Cabal [m³/h] | Pressió [bar]
Bomba doble Geotèrmia Fred | BM/GEB 1 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | TPD 80-70/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 1.1 | 33 | 0.6206
Bomba doble Geotèrmia Calor | BM/GEB 2 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | TPD 80-90/4 A-F-A-BQQE | 87220319 | 1.5 | 37.9 | 0.7774
Bomba doble Condensació a terreny | BM/GEB 3 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | TPD 80-110/4 A-F-A-BQQE | DE6306-2ZC3 | 2.2 | 29.3 | 0.9819
Bomba doble VF secundari AF UTA'S PB | BM/GEB 4 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10604263 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AC UTA'S PB | BM/GEB 5 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | - | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AF Anell Geotèrmic | BM/GEB 6 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 50-180 F | 10002609 | 0.786 | 17.2 | 0.9994
Bomba doble VF secundari AC Anell Geotèrmic | BM/GEB 7 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 32-120 F | 10009525 | 0.35 | 6.1 | 0.9994
Bomba doble VF secundari ACS PB | BM/GEB 8 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004264 | 1.442 | 27.1 | 0.9381
Bomba doble VF secundari ACS PL. INF | BM/GEB 9 Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 25-80 | 100025504 | 0.124 | 2.5 | 0.7464
Bomba doble Geotèrmia Fred | BT/GEB 1 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | TPD 80-70/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 1.1 | 33 | 0.6206
Bomba doble Geotèrmia Calor | BT/GEB 2 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | TPD 80-90/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 1.5 | 37.9 | 0.7774
Bomba doble Condensació a terreny | BT/GEB 3 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | TPD 80-110/4 A-F-A-BQQE | DE6306-2ZC3 | 2.2 | 29.3 | 0.9819
Bomba doble VF secundari AF UTA'S PB | BT/GEB 4 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004186 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AC UTA'S PB | BT/GEB 5 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 1004285 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AF Anell Geotèrmic | BT/GEB 6 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 50-180 F | 10002607 | 0.786 | 17.2 | 0.9994
Bomba doble VF secundari AC Anell Geotèrmic | BT/GEB 7 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 32-120 F | 10009589 | 0.35 | 6.1 | 0.9994
Bomba doble VF secundari ACS PB | BT/GEB 8 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004185 | 1.442 | 27.1 | 0.9381
Bomba doble VF secundari ACS PL. INF | BT/GEB 9.1 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 25-100 | 100035004 | 0.163 | 4.14 | 0.62
Bomba simple VF secundari AC UTA'S VESTUARIS | BT/GEB 10.1 Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 25-120 | 10013712 | 0.193 | 4.82 | 0.8838
Bomba doble Geotèrmia Fred | UT/GEB 1 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | TPD 80-70/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 1.1 | 33 | 0.6206
Bomba doble Geotèrmia Calor | UT/GEB 2 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | TPD 80-90/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC4 | 1.5 | 37.9 | 0.7774
Bomba doble Condensació a terreny | UT/GEB 3 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | TPD 80-110/4 A-F-A-BQQE | - | 2.2 | 29.3 | 0.9819
Bomba doble VF secundari AF UTA'S PB | UT/GEB 4 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004259 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AC UTA'S PB | UT/GEB 5 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004260 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AF Anell Geotèrmic | UT/GEB 6 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 50-180 F | 10002608 | 0.786 | 17.2 | 0.9994
Bomba doble VF secundari AC Anell Geotèrmic | UT/GEB 7 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 32-120 F | 10009521 | 0.35 | 6.1 | 0.9994
Bomba doble VF secundari ACS PB | UT/GEB 8 Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | - | 1.442 | 27.1 | 0.9381
Bomba doble VF secundari ACS PL. INF | UT/GEB 9.2Nucli Urgell Tamarit (Nucli 3) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 25-80 | 100025526 | 0.124 | 2.5 | 0.7464
Bomba doble Geotèrmia Fred | UM/GEB 1 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | TPD 80-70/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 1.1 | 33 | 0.6206
Bomba doble Geotèrmia Calor | UM/GEB 2 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | TPD 80-90/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 1.5 | 37.9 | 0.7774
Bomba doble Condensació a terreny | UM/GEB 3 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | TPD 80-110/4 A-F-A-BQQE | DE6305-2ZC3 | 2.2 | 29.3 | 0.9819
Bomba doble VF secundari AF UTA'S PB | UM/GEB 4 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004183 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AC UTA'S PB | UM/GEB 5 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004257 | 1.442 | 26.2 | 0.9381
Bomba doble VF secundari AF Anell Geotèrmic | UM/GEB 6 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 50-180 F | 10002506 | 0.786 | 17.2 | 0.9994
Bomba doble VF secundari AC Anell Geotèrmic | UM/GEB 7 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 32-120 F | 10009522 | 0.35 | 6.1 | 0.9994
Bomba doble VF secundari ACS PB | UM/GEB 8 Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | MAGNA3 D 65-150 F | 10004184 | 1.442 | 27.1 | 0.9381
TOTAL BOMBES CLIMATITZACIÓ |  | 36

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE BOMBES
MENSUAL
Inspecció de fuites d'aigua per juntes
Verificació d'inexistència de sorolls o vibracions anòmales durant el funcionament
Comprovació de pressions de treball
Presa de dades de tensió i consum en bornes de motor i comparació amb les nominals
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les nominals
TRIMESTRAL
Inspecció de nivell de greixat, reposició d'oli si es convenient
Inspecció de l'acoblament d'eix motor-bomba
Verificació d'inexistència de pèrdues i goteig d'aigua en tancaments mecànics
Comprovació i ajust del goteig en tancaments d'empaquetadura.
Inspecció de jocs i desgasts als eixos, coixinets i rodaments
Inspecció d'escalfaments anormals
Inspecció de connexions i conductors de pressa a terra
Inspecció de contactors, relés de maniobra i protecció magneto tèrmica
ANUAL
Inspecció pintura, de corrosions exteriors i estat general de carcasses, eixos, cargols
Neteja i desoxidat si procedeix
Verificació de l'estat de les connexions amb canonades i col·lectors
Verificació de l'estat d'acoblaments elàstics antivibratoris
Verificació de l'estat d'aïllaments tèrmics i proteccions exteriors
Inspecció de l'estat general de bancades i suports antivibratoris
Verificació de cargols d'anclatge a les bancades o suports
Verificació de la alineació d'eixos motor-bomba i ajust si procedeix
Verificació de les connexions d'embornat del motor
Inspecció de l'estat del ventilador de refrigeració del motor
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat i funcionalitat d'enclavaments elèctrics entre bombes i altres equips
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents