## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS BOMBES FECALS DE CLIMATITZACIÓ
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | Potència [kW] | Cabal [m³/h] | Pressió [bar]
Bomba Fecal Submergible | PS4 BM Nucli Borrell Manso (Nucli 1) PLÀNOLS | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 BM Nucli Borrell Manso (Nucli 1) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 BT Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 BT Nucli Borrell Tamarit (Nucli 2) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 TU Nucli Tamarit Urgell (Nucli 3) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 TU Nucli Tamarit Urgell (Nucli 3) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 UM Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664
Bomba Fecal Submergible | PS4 UM Nucli Urgell Manso (Nucli 4) | 1 | Grundfos | SLV.80.100.110.2.51D.C | 12.5 | 60.11 | 2.7664

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE BOMBES
MENSUAL
Inspecció de fuites d'aigua per juntes
Verificació d'inexistència de sorolls o vibracions anòmales durant el funcionament
Comprovació de pressions de treball
Presa de dades de tensió i consum en bornes de motor i comparació amb les nominals
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les nominals
TRIMESTRAL
Inspecció de nivell de greixat, reposició d'oli si es convenient
Inspecció de l'acoblament d'eix motor-bomba
Verificació d'inexistència de pèrdues i goteig d'aigua en tancaments mecànics
Comprovació i ajust del goteig en tancaments d'empaquetadura.
Inspecció de jocs i desgasts als eixos, coixinets i rodaments
Inspecció d'escalfaments anormals
Inspecció de connexions i conductors de pressa a terra
Inspecció de contactors, relés de maniobra i protecció magneto tèrmica
ANUAL
Neteja de pou
Inspecció pintura, de corrosions exteriors i estat general de carcasses, eixos, cargols
Neteja i desoxidat si procedeix
Verificació de l'estat de les connexions amb canonades i col·lectors
Verificació de l'estat d'acoblaments elàstics antivibratoris
Verificació de l'estat d'aïllaments tèrmics i proteccions exteriors
Inspecció de l'estat general de bancades i suports antivibratoris
Verificació de cargols d'anclatge a les bancades o suports
Verificació de la alineació d'eixos motor-bomba i ajust si procedeix
Verificació de les connexions d'embornat del motor
Inspecció de l'estat del ventilador de refrigeració del motor
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat i funcionalitat d'enclavaments elèctrics entre bombes
i altres equips
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents