## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS DE BOMBEIG D'AIGÜES PLUVIALS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | Nº Sèrie | Potència [kW] | Cabal [m³/h] | Pressió [bar]
Bomba Submergible Pluvial | PS2 URGELL | 1 | Grundfos | CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 0003/85U17417 | 5.5 | 57.7 | 1.9623
Bomba Submergible Pluvial | PS2 URGELL | 1 | Grundfos | CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 0001/85U17417 | 5.5 | 57.7 | 1.9623
Bomba Submergible Pluvial | PS2 MANSO | 1 | Grundfos | CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 0001/85U17417 | 5.5 | 57.7 | 1.9623
Bomba Submergible Pluvial | PS2 MANSO | 1 | Grundfos | CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 0004/81U17417 | 5.5 | 57.7 | 1.9623
Bomba Submergible Pluvial | PS2 MANSO | 1 | Grundfos | CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 0002/81U17417 | 5.5 | 57.7 | 1.9623
Bomba Submergible Pluvial | PS2 URGELL | 1 | Grundfos | CR 45-2-2 A-F-A-E-HQQE | 0003/81U17417 | 5.5 | 57.7 | 1.9623

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE BOMBES
MENSUAL
Inspecció de fuites d'aigua per juntes
Verificació d'inexistència de sorolls o vibracions anòmales durant el funcionament
Comprovació de pressions de treball
Presa de dades de tensió i consum en bornes de motor i comparació amb les nominals
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les nominals
TRIMESTRAL
Inspecció de nivell de greixat, reposició d'oli si es convenient
Inspecció de l'acoblament d'eix motor-bomba
Verificació d'inexistència de pèrdues i goteig d'aigua en tancaments mecànics
Comprovació i ajust del goteig en tancaments d'empaquetadura.
Inspecció de jocs i desgasts als eixos, coixinets i rodaments
Inspecció d'escalfaments anormals
Inspecció de connexions i conductors de pressa a terra
Inspecció de contactors, relés de maniobra i protecció magneto tèrmica
ANUAL
Inspecció pintura, de corrosions exteriors i estat general de carcasses, eixos, cargols
Neteja i desoxidat si procedeix
Verificació de l'estat de les connexions amb canonades i col·lectors
Verificació de l'estat d'acoblaments elàstics antivibratoris
Verificació de l'estat d'aïllaments tèrmics i proteccions exteriors
Inspecció de l'estat general de bancades i suports antivibratoris
Verificació de cargols d'anclatge a les bancades o suports
Verificació de la alineació d'eixos motor-bomba i ajust si procedeix
Verificació de les connexions d'embornat del motor
Inspecció de l'estat del ventilador de refrigeració del motor
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat i funcionalitat d'enclavaments elèctrics entre bombes
i altres equips
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents