## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS CLIMATITZADORS
Tipologia | Identificació instal·lació |  | Quantitat | Fabricant | Model | FILTRES | Caudal [m3/h] | Pressió Disponible
UTA | 1.1a.1-BMG1 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1a.2-BMG2 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek AHS 4.5 P 50. Recuperador Rotatiu | G4, F6, F7 | 15000 | 1515
UTA | 1.1a.3-BMA3 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek AHS 4.5 P 50. Recuperador Rotatiu | G4, F6, F7 | 15000 | 1515
UTA | 1.1a.4-BMG4 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1a.5-BMGT1 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1b.6- UTA BTG2 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1b.7-UTA BTG3 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek AHS 4.5 P 50. Recuperador Rotatiu | G4, F6, F7 | 15000 | 1515
UTA | 1.1b.8-UTA BTG4 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1b.9-UTA UTG1 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1b.10-UTA UTG2 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1b.11-UTA UTG3 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek AHS 4.5 P 50. Recuperador Rotatiu | G4, F6, F7 | 15000 | 1515
UTA | 1.1b.12-UTA UTG4 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1c.13-UMG1 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1c.14-UMG2 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA | 1.1c.15-UMA3 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek AHS 4.5 P 50. Recuperador Rotatiu | G4, F6, F7 | 15000 | 1515
UTA | 1.1c.16-UMG4 | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 1 | DIMATEK | Dimatek DK15E. Bateria Expansió directa. Recuperador Rotatiu | G4+Filtre Compacte F-6, F-7, M6-F9 | 15000
UTA |  | PLÀNOLS IK-E / AE-E / IK-I | 2 |  | Climatitzadors adiabàtics en obra

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIA DE MANTENIMENT D'EQUIPS CLIMATITZADORS
TRIMESTRAL
Seccions d'humidificació per injecció de vapor
Neteja i desincrustació de resistències
Verificació d'estat i actuació de vàlvules de drenatge d'aigua
Verificació d'estat i funcionament d'electrovàlvules del sistema de purga de descalcificador
Bateries de tractament d'aire
Verificació de la inexistència de signes de fuites d'aigua o refrigerant de les bateries
Verificació de l'estat funcional de purgadors d'aire
Verificació de recorreguts d'obertura de vàlvules de tancament automàtiques i ajust si procedeix
Verificació d'estat i funcionament de bateries elèctriques d'escalfament
Ventiladors i els seus motors
Verificació de rotació dels ventiladors
Verificació de la inexistència de sorolls o vibracions anòmales durant el funcionament
per lliscament
Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió, ajust de tensió o substitució.
Verificació de l'alineació de les transmissions per corretges i politges, ajust si procedeix
Control d'intensitats i temperatures d'alimentació als motors
Inspecció de convertidors de freqüència i dispositius de control de velocitat variable
de motors. Verificació i ajust de condicions de funcionament d'acord a les necessitats
Inspecció de contactes de contactors, relés, interruptors de protecció de motors
Verificació de l'actuació de les proteccions magneto tèrmiques i diferencials
externes o internes de motors, ajust si procedeix
ANUAL
General
Inspecció d'estat de superfícies exteriors, neteja i eliminació de corrosions
Repàs de pintura de les superfícies
Inspecció de teuladets de protecció
Inspecció de tancament de portes i registres
Inspecció de cargols d'unió de mòduls
Verificació de l'estat de les impermeabilització, untes i teles asfàltiques
Verificació de l'estat i funcionalitat dels suports antivibratoris
Neteja de les superfícies interiors de totes les seccions i mòduls
Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació si procedeix
Inspecció del circuit d'il·luminació interior
Filtres
Comprovació de l'estanqueïtat dels porta marcs i bastidors de suport de filtres
Seccions de recuperació d'energia
Neteja de superfícies internes i caixes i plaques d'intercanvi tèrmic
Verificació d'inexistència d'oxidacions interiors i exteriors, neteja i repàs
Verificació de l'estat de joc i desgast de coixinets
Verificació de suports de motors
Inspecció de circuits i conductors de presa a terra.
Seccions d'humidificació per injecció de vapor
Inspecció de corrosions i deteriorament al bastidor i panells del mòdul.
Neteja de la safata si es necessari.
Verificació de la inexistència d'humitats en superfícies interiors de panells i conductes
Verificació d'estat i funcionalitat dels quadres elèctrics d'alimentació i protecció
Neteja interior de quadres elèctrics
Verificació de l'estat i funcionalitat dels contactors, relés elements de senyalització
Inspecció de circuits i conductors de presa a terra.
Verificació d'estat de collament de connexions elèctriques o elèctrodes o resistències
Eliminació de peces amb corrosió
Bateries de tractament d'aire
Inspecció de capçals i bastidors de bateries, neteja i eliminació d'oxidacions
Verificació de passos d'aire externs a les bateries, reparació de juntes i segellat de passos
Verificació de l'estat de les aletes i nivell de brutícia de les bateries, neteja per ambdues cares si és
necessari
Verificació de la correcta circulació d'aigua a través dels tubs interiors de les bateries
Verificació d'anclatges
Verificació d'estat i funcionament de sistemes de protecció contra gelades
Verificació d'estat i estanqueïtat de safates de recollida de condensats d'aigua
Neteja de safates, eliminació d'incrustacions, òxids, llods
Comprovació de la pendent i correcta evacuació d'aigua de les safates cap al desguàs
Ventiladors i els seus motors
Verificació de les superfícies exteriors dels ventiladors, eliminació d'oxidacions a les envolvents,
neteja exterior
Verificació de l'estat de bastidors, suports i elements antivibratoris. Neteja i eliminació d'oxidacions
Verificació de la inexistència de brutícia acumulada i incrustada als àleps dels rodets
Neteja i desincrustació de rodets i pales
Inspecció de coixinets i rodaments de moto ventiladors
Inspecció dels greixat dels coixinets
Verificació de la inexistència de deformacions dels rodets i fregaments amb l'envolvent
Verificació del desgast dels canals de politges
Verificació de l'estat dels suports de recolzament dels motors
Comprovació de joc de coixinets de motors
Inspecció d'aïllament elèctric de les línies d'alimentació dels motors dels ventiladors
Verificació del collament de les connexions elèctriques de les bornes dels motors
Verificació de l'estat de neteja de quadres elèctrics de control, comandament i força
Inspecció i connexió de línies elèctriques de posada a terra de motors.
Inspecció de variadors de freqüència o variadores
CADA 2 ANYS
General
Verificació de l'estat i estanqueïtat de les unions flexibles en embocadures a conductes
Seccions de refrigeració gratuïta i comportes en general
Verificació de l'estat i funcionalitat de les comportes de regulació de cabals d'aire
Neteja de superfícies exteriors de les reixes i marcs de les comportes
Comprovació del lliure gir lliure de les comportes, amb la posició del servomotor en manual
Neteja de frontisses de suport de les comportes i posterior greixat
Verificar anclatges i mordaces de servomotors
Enclavament dels servomotors i verificació del lliure moviment de les comportes
Verificació de recorreguts d'obertura i tancament de comportes automàtiques i ajust si procedeix
Verificació de contactes de final de carrera de servomotors
Inspecció de l'estat dels conductors i proteccions dels circuits de control
i d'alimentació de servomotors
Inspecció de l'estat dels conductors i proteccions dels circuits de connexió
entre elements de control, sensors, reguladors.
Verificació de les condicions d'actuació i funcionament de dispositius de regulació
i control, ajust de paràmetres, si procedeix
Mesura de cabals d'aire en mode free cooling
Filtres
Comprovació del funcionament del control automàtic avisador de filtres bruts
Seccions de recuperació d'energia
Inspecció de rodaments. Greixat quan procedeixi
Inspecció de l'estat de corretges i politges de transmissió, i substitució, quan procedeixi
Inspecció de l'alineació i paral·lelisme de transmissions per politges i corretges
Correcció de l'alineació quan procedeixi
Verificació de la subjecció de les politges als eixos
Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació a motors i les seves proteccions
Inspecció de relés tèrmics i proteccions diferencials de motors
Verificació de funcionament en condicions normals d'ús a partir de les senyals de control
Seccions d'humidificació per injecció de vapor
Inspecció i neteja de filtres d'entrada d'aigua a dipòsits
Verificació d'estat i actuació de vàlvules de circuits d'aportació d'aigua
Verificació d'estat i funcionament de circuits electrònics de regulació
Bateries de tractament d'aire
Verificació d'estat i de funcionament de les vàlvules automàtiques de control
de cabals d'aigua
Inspecció de la neteja de filtres d'aigua abans de les vàlvules de control
Verificació d'obertura i tancament de les vàlvules automàtiques de control en mode manual
desenclavant els servomotors
Verificació de recorreguts d'obertura i tancament de vàlvules automàtiques i ajust si procedeix.
Verificació de contactes de final de carrera de servomotors
Verificació d'estat i funcionament de sistemes de protecció contra gelades
Verificació d'estat i estanqueïtat de safates de recollida de condensats d'aigua
Neteja de safates, eliminació d'incrustacions, òxids, llods…
Inspecció i neteja de sifons de desaigüe de safates de condensats
Neteja de superfícies exteriors de bateries de resistències elèctriques
Ventiladors i els seus motors
Presa de dades de funcionament
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents