## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS AUTÒNOMS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | Pot E[kW] | Pot F [kW] | Ref [kg]
Unitat exterior | UE-1 DESPATXOS | 1 | LG | DARUN060G550 | 4.25 | 15.5 | 8.66
Unitat interior | UI-1 | 1 | LG | ARNU09GCEA4 |  | 2.8
Unitat interior | UI-2 | 1 | LG | ARNU15GCEA4 |  | 4.5
Unitat interior | UI-3 | 2 | LG | ARNU18GCEA4 |  | 5.6
Unitat interior | UI-4 | 1 | LG | ARNU12GCEA4 |  | 3.5
Unitat exterior | UE-2 DESPATX URGELL PS1 | 1 | LG | UU12W ULD | 1.18 | 3.3 | 1.36
Unitat interior | UI-5 | 1 | LG | CV12 NE2 ULD Terra-Sostre |  | 3.3
Unitat exterior | UE-3 SALA CONTROL PS3 | 1 | LG | UU30W U44 | 2.46 | 9 | 2.43
Unitat interior | UI-6 | 1 | LG | UT30 NP4NE2 ULD Cassette |  | 8
Unitat exterior | UE-4 QUADRES PS2 | 1 | LG | UU42W U32 | 3.89 | 12.45 | 4.25
Unitat interior | UI-7 | 1 | LG | UT42 NM2 Cassette |  | 12.5
Unitat exterior | UE-5 QUADRES PS2 | 1 | LG | UU60W U44 | 5.5 | 14.6 | 4.26
Unitat interior | UI-8 | 1 | LG | UT60 NM2 ULD Cassette |  | 14.6
Unitat exterior | UE-6 SALA CONTROL PS2 | 1 | LG | UU30W U44 | 2.46 | 8 | 2
Unitat interior | UI-9 | 1 | LG | UM30 N14 NM2 ULD Conducte |  | 7.8
Unitat exterior | UE-7 RACK PS2 | 1 | LG | UU30W UO2 | 2.46 | 9 | 4.25
Unitat interior | UI-10 | 1 | LG | UJ30 NV2 Split de Paret |  | 9.5
Unitat exterior | UE-8 RESIDUOS | 1 | LG | UU30W U44 | 2.46 | 7.8 | 3
Unitat interior | UI-11 | 1 | LG | UJ30 NV2 Split de Paret |  | 9.5
Unitat exterior | UE | 6 | DAIKIN | RXS50L |  | 6 | 10.2
Unitat exterior | UE | 3 | DAIKIN | RXS60L |  | 7.2 | 4.5
Unitat exterior | UE | 1 | DAIKIN | RXS25KM |  | 7.2 | 0.7

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENTY D'EQUIPS AUTÒNOMS
MENSUAL
Inspecció de filtres, neteja o substitució si procedeix
Verificació d'estanqueïtat de les unions i juntes de línies frigorífiques dels equips
Inspecció de l'estat de taps i connexions frigorífiques i vàlvules de servei
Verificació d'inexistència d'humitat al circuit frigorífic, mitjançant indicador del visor de líquid
Inspecció del nivell d'oli en visors de càrters de compressors
Verificació funcional de sèries exteriors de seguretat i enclavaments externs de l'equip
Verificació de l'estat i actuació de pressòstats/termòstats de seguretat
Verificació d'estat i estanqueïtat de vàlvules d'obús per a càrrega i servei de circuits
ANUAL
Inspecció exterior de l'equip, correcció de corrosions i deterioraments de pintura i taques
Inspecció de reixes de protecció de ventiladors, bateria i preses d'aire
Verificació de l'estat de la suporta cio de l'equip, suports rígids i antivibratoris
Verificació de l'estat de les juntes d'estanqueïtat en els equips interiors
Inspecció de l'estat de panells desmuntables i dels seus tancaments i juntes
Inspecció d'aïllament tèrmic i acústic dels panells
Neteja de pales i àleps dels rodets dels ventiladors
Verificació i contrast de termòmetres i manòmetres i altres instruments de mesura
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat de les juntes d'estanquitat dels equips instal·lats a la intempèrie
Verificació de l'estat de les unions elàstiques de connexió a conductes
Inspecció de fuites d'aire i correcció si procedeix
Verificació de l'estat de les aletes i nivell de brutícia de la bateria interior
Inspecció de bateries d'aigua. Verificació d'estanqueïtat y correcció, si procedeix
Verificació de l'estat de les aletes i nivell de brutícia de les bateries exteriors
Verificació de la inexistència de tubs deformats
Comprovació d'estanqueïtat de circuits. Test de fuites de l'equip
Verificació de l'estat i funcionament de vàlvules presostàtiques de control de condensació i
vàlvules de seguretat
Verificació d'estat i neteja de safata de recollida d'aigua condensada i els seus desaigües
Correcció de fuites i eliminació de corrosions de safata de recollida de condensacions
Tractament bactericida de la safata
Inspecció i neteja de sifó de la canonada de drenatge de la safata de recollida de condensats
Inspecció de ventiladors, anclatges, suports i lliure gir i vibracions.
Inspecció de transmissions per politges i corretges de ventiladors, verificar alineació, tensió i estat de
corretges
Inspecció de rodaments dels ventiladors, verificació i greixat
Inspecció general externa de compressors, suspensió elàstica, anclatges…
Verificació d'estat, funcionament de resistències de càrter i consums
Comprovació de l'estat de l'oli frigorífic i test d'acidesa
Verificació del funcionament dels dispositius de control de capacitat dels compressors
Verificació de l'estat de neteja de quadres elèctrics i de control, comandament i força
Verificació de l'estat i actuació d'interruptors de flux
Comprovació de les connexions de caixes de bornes de compressors i motors
Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament
Registre de dades de funcionament
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents