## EQUIPS
LLISTAT D'EQUIPS BOMBA DE CALOR
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | Nº Sèrie | Pot.Elec C/F [kW] | Pot. Cal [kW] | Pot. Fred [kW] | Ref [kg]
Condensada per aigua GEOTÈRMIA | BG-BM-N1/PLÀNOLS AE-E02/AE-E03/AE-E04/AE-E05 | 1 | Climaveneta | NECS-WQ-6 TUBOS R410A | 32077203 | 51,4/43,4 | 218 | 191.7
Condensada per aigua GEOTÈRMIA | BG-BT-N2/PLÀNOLS AE-E02/AE-E03/AE-E04/AE-E05 | 1 | Climaveneta | NECS-WQ-6 TUBOS R410A | 32077202 | 51,4/43,4 | 218 | 191.7
Condensada per aigua GEOTÈRMIA | BG-UM-N3/PLÀNOLS AE-E02/AE-E03/AE-E04/AE-E05 | 1 | Climaveneta | NECS-WQ-6 TUBOS R410A | 32077205 | 51,4/43,4 | 218 | 191.7
Condensada per aigua GEOTÈRMIA | BG-UM-N4/PLÀNOLS AE-E02/AE-E03/AE-E04/AE-E05 | 1 | Climaveneta | NECS-WQ-6 TUBOS R410A | 32077204 | 51,4/43,4 | 218 | 191.7
Condensada per aire UTAS REFRIGERANT | PLÀNOLS IK-01/IK-02/IK-03/IK-04/IK-01/IZ-I18 | 13 | Roca York | VCH 20A + 90 A |  | 96.4 | 125 | 125 | 422.5

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE BOMBA DE CALOR
MENSUAL
Verificació de la inexistència de fuites d'aigua
Verificació de l'estat i comprovació de la funcionalitat del sistema d'ompliment automàtic
Verificació de l'estanqueïtat de les bateries. Revisió de taques d'oli. Test de fugides
Comprovació del funcionament de les resistències escalfadores d'oli
Comprovació del nivell d'oli en el càrter dels compressors i reposició si escau
Comprovació del contingut d'humitat i acidesa de l'oli dels compressors
Verificació del funcionament de les bombes d'oli dels compressors i medició.
de pressions d'aspiració i descàrrega
Verificació de la inexistència d'humitat en els circuits frigorífics a través
dels visors de líquid
Comprovació de càrrega de refrigerant en els circuits frigorífics i reposició si escau
Inspecció d'estanqueïtat i detecció de fuites de refrigerant en els circuits frigorífics
Verificació de l'estat i els collaments dels taps i caperutxes de protecció
de vàlvules de servei
Verificació d'estat, posició i actuació de les vàlvules de servei, seguretat
i elements d'estanqueïtat
Verificació d'estat, reglatge i actuació dels relés i proteccions contra sobrecàrregues
Verificació de la funcionalitat de la sèrie exterior de seguretats de compressors
i comprovació d'enclavaments
Verificació de l'estat, ajust i actuació de tots els elements de seguretat,
termòstats i pressòstats
Verificació de l'estat, ajust i actuació del sistema de regulació i control
de la temperatura del aigua
Verificació de l'estat, ajust i actuació de tots els elements de control de pressions
de condensació o evaporació sobre la bateria exterior
Comprovació d'actuació i ajust de dispositius de limitació d'arrencades de compressors
Lectura de memòries històriques de microprocessadors de control i comprovació de la
correcció de les anomalies registrades, així com de les possibles causes que les van originar
Presa de dades de funcionament per al balanç energètic de la màquina i càlcul
del rendiment instantani. IT 4.3.3.3.
ANUAL
Verificació de l'estat de les reixetes de protecció de ventiladors i bateries exteriors
Verificació de l'estat dels suports antivibratoris i amortidors elàstics de soportació
Verificació de l'estat de la fusteria metàl·lica: panells, tancaments, juntes d'estanqueïtat
i accessoris
Verificació de l'estat i funcionalitat dels acoblaments elàstics de les canonades
Verificació de la inexistència de danys estructurals
Verificació de l'estat de les suspensions i ancoratges de compressors
Verificació de l'estat de l'aïllament tèrmic i acústic, i reparació, si escau
Verificació de l'estat de les bateries d'intercanvi tèrmic: estat de les aletes,
corrosions, etc.
Verificar que no existeixen aletes soltes ni defectes de contacte entre aletes i tubs
Neteja de les aletes per ambdues cares de la bateria
Verificació de la inexistència de tubs deformats per congelacions
Neteja i desincrustat de les safates de recollida d'aigua de les bateries exteriors
Contrast de la neteja dels tubs dels bescanviadors de calor, evaporadors
i condensadors (costat aigua)
Verificació de l'estat i funcionalitat dels bescanviadors calor: test de fugides
interiors d'aigua o de refrigerant
Inspecció del collament de totes les connexions elèctriques de força i maniobra en quadres
i components
Comprovació d'estanqueïtat de les juntes de les bornes dels compressors
i collament de borns
Verificació, ajust i contrast d'instruments de mesura: cabalímetres, manòmetres
i termòmetres
Inspecció d'aïllaments tèrmics i acústics, i reparació, si escau
Canvi d'oli de motors
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat i funcionalitat dels components del circuit hidràulic
(veure gammes de bombes, gots d'expansió, etc.)
Verificació de l'estat i funcionalitat dels ventiladors exteriors: suports, coixinets
i transmissions
Inspecció dels rodets o pales dels ventiladors exteriors, verificació de gir lliure
i neteja
Verificació de l'estat i funcionalitat dels ventiladors exteriors: suports, coixinets
i transmissions
Verificació de inexistència de corrosions en els intercanviadors de calor refrigerant/agua
Comprovació de l'estat i funcionament de les resistències calefactores de protecció
contra gelades dels bescanviadors refrigerant/aigua instal·lats a la intempèrie
Verificació de l'estat i de la neteja del filtre d'oli i de l'espiell del càrter
dels compressors
Comprovació d'estat i actuació dels arrencadores dels compressors.
Ajust de transició
Inspecció de les connexions de posada a terra de xassís de màquines, quadres
i altres components
Verificació de l'estat i funcionalitat de tots els relés, contactors, interruptors,
pilots i altre aparellament
Verificació de l'estat funcionalitat i ajust de convertidors de freqüència para
regulació de motors
Verificació de l'estat, ajust i actuació d'interruptors de flux d'aigua
Verificació de l'estat, ajust i actuació de tots els elements de comandament i regulació,
termòstats i pressòstats
Verificació i ajust, si escau, de tots els paràmetres consignats en la configuració
de microprocessadors de control
Verificació de la correcta actuació dels dispositius de control de capacitat
dels compressors
Comprovació de funcionament de vàlvules o altres dispositius d'inversió de cicle
Verificació d'estat i actuació de vàlvules d'expansió
Verificació d'estat i actuació de vàlvules de retenció en circuits frigorífics
Verificació d'estat i actuació d'electrovàlvules (solenoides) en circuits frigorífics
Comprovació del funcionament de la màquina en tots els cicles pels quals aquest dissenyada
Verificació d'actuació de dispositius de desglaç
Verificació d'estat, connexions, ajustos i actuació de programadors
Inspecció de filtres deshidratadors de refrigerant
Inspecció de deshidratadors, purgues tèrmiques i substitució de cartutxos.
Verificació d'estat i funcionament dels moto ventiladors d'aire exterior.
Neteja i greixatge, si escau
Verificació d'inexistència de sorolls i vibracions durant el funcionament de la màquina
Verificació d'estat d'arrossegaments i acoblaments elàstics dels eixos motor i compressor
en compressors oberts, i ajust d'alineació, si escau
Inspecció d'estanqueïtat de segells i tancaments mecànics (inexistència de degotejos d'oli)
en compressors oberts
Comprovació de l'actuació de proteccions antibombeig i del funcionament
sense reculades de flux en compressors centrífugs
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents