## EQUIPS
LLISTAT EQUIPS HUMECTADORS DE VAPOR
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | TIPUS | Cabal [kg/h] | Pot E [kW] | Resistències [kW]
Llança de vapor en UTA | HR-BMG1/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BMA3/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BMG2/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BMG4/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BTA3/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BTG1/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BTG2/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-BTG4/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UMA3/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UMG1/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UMG2/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UMG4/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UTG1/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UTG2/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UTG3/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480
Llança de vapor en UTA | HR-UTG4/PLÀNOLS IK-E01/IK-E02/IK-E03/IK-E04 | 1 | CAREL | UR010 | Resistència | 10 | 7.44 | 3x2480

## HUMEC_VAPOR
FREQÜÈNCIE DE MANTENIMENT HUMECTADORS DE VAPOR
MENSUAL
Verificació d'inexistència de fugides d'aire o vapor per juntes de panells, portes i registres
Neteja i desincrustat de safates d'aigua. Eliminació d'incrustacions de sals i llots
Inspecció de dipòsits d'elèctrodes: eliminació d'incrustacions de sals i llots
Verificació d'inexistència de fugides en línies i llances de vapor i les seves unions. Reparació,
si procedeix
Verificació d'estat i estanqueïtat de connexions d'aigua: aportació, drenatge i purga.
Correcció de fugides d'aigua
Verificació del sistema de tornada del vapor condensat en les llances
Comprovació de nivell màxim d'aigua en dipòsits i safates i ajust, si escau
Comprovació del nivell d'aigua de funcionament en dipòsits i safates i ajust, si escau
Verificació del controlador del nivell d'aigua i actuació del dispositiu d'alarma per nivell mínim
Verificació d'estat i funcionament de humidostats o elements de control d'humitat
Verificació d'estat i funcionament de termòstats de seguretat
Verificació d'estat i operativitat de dispositius de protecció de dipòsits contra
sobrepressions
Inspecció d'interruptors de flux d'aire i enclavaments exteriors. Estrenyi de connexions
i ajust
Verificació del funcionament automàtic del sistema d'humidificació a partir de les
senyals de comandament
Verificació de les maniobres de buidatge automàtic de dipòsits per a control de salinitat
i conductivitat
Verificació de funcionament de sistemes de tractament d'aigua d'aportació.
Anàlisi de l'aigua
Mesurament de consums de resistències o elèctrodes i comparació amb valors nominals
de disseny
Presa de dades de funcionament i comparació amb els de disseny. Determinació
de rendiments
TRIMESTRAL
Neteja i desincrustat de resistències
Verificació d'estat i actuació de vàlvules de drenatge d'aigua
Verificació d'estat i funcionament d'electrovàlvules del sistema de purga de descalcificació
ANUAL
Inspecció d'estat de superfícies exteriors, neteja i eliminació de corrosions
Repàs de pintura de les superfícies exteriors
Inspecció de teulades exteriors de protecció, si existeixen
Inspecció de tancaments de portes i registres. Reparació i canvi de rivets, si escau
Inspecció dels cargols d'unió de mòduls. Substitució de cargols oxidats
Verificació d'estat d'impermeabilitzacions, juntes i teles asfàltiques. Reparació, si escau
Neteja de les superfícies interiors
Verificació de l'estat i estanqueïtat d'unions flexibles en embocadures a conductes
i reparació, si escau
Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació si escau
Inspecció de corrosions i deterioracions en el bastidor i panells del mòdul. Neteja
i repàs de pintura
Inspecció de corrosions i deterioracions en safates d'aigua. Neteja i reparació
d'impermeabilitzant de la safata, si escau
Verificació d'inexistència d'humitats en superfícies interiors de panells i conductes
Verificació de l'estat i funcionalitat de quadres elèctrics d'alimentació i protecció.
Neteja interior de quadres, aplicació de protecció antihumitat i estreny de connexions
Verificació de l'estat i funcionalitat d'elements i aparellament elèctric: contactors, relés,
elements de senyalització, etc. Neteja de contactes de contactors o substitució, segons com pertocarà
Inspecció de circuits i conductors de posada a terra. Estrenyi de connexions
Verificació d'estat i estrenyi de connexions elèctriques a elèctrodes o resistències.
Eliminació de peces corroïdes
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat i funcionalitat de línies i llances de vapor: Correcció de subjeccions
i neteja
Inspecció i neteja de filtres d'entrada d'aigua a dipòsits
Verificació d'estat i actuació de vàlvules de circuits d'aportació d'aigua
Verificació d'estat i funcionament de circuits electrònics de regulació
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents