## EQUIPS
LLISTAT EQUIPAMENT DE VENTILOCONVECTORS I CORTINES D'AIRE
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat
CORTINA D'AIRE | PLÀNOL IK-I03 | 16

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE VENTILOCONVECTORS I CORTINES D'AIRE
TRIMESTRAL
UNITATS TERMINALS: VENTILOCONVECTORS I CORTINES D'AIRE
Substitució de manta filtrant. Inspecció de suports i bastidors de filtres d'aire.
Inspecció de la bateria d'aigua freda: estat de les aletes, inexistència de fuites. Neteja
de la bateria.
Inspecció de la bateria d'aigua calenta: estat de les aletes, inexistència de fuites. Neteja
de la bateria.
Purgat d'aire en les bateries.
Inspecció de bateries elèctriques: estat de resistències i les seves aletes. Comprovació
de connexions del termòstat de seguretat. Neteja de la bateria. Verificació de fusibles
i proteccions.
ANUAL
UNITATS TERMINALS: VENTILOCONVECTORS I CORTINES D'AIRE
Inspecció exterior: estat de pintura, inexistència de corrosió, fuites d'aigua i humitats.
Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o reposició, si escau.
CADA 2 ANYS
UNITATS TERMINALS: VENTILOCONVECTORS I CORTINES D'AIRE
Inspecció de envoltants i reixetes: correcció de deformacions. Eliminació d'obstruccions
al pas de l'aire.
Inspecció de safates de recollida de condensacions: inclinació cap a drenatge,
inexistència de corrosió i fuites.
Neteja de safates de recollida de condensacions. Aplicació de productes bactericides,
si escau.
Inspecció de canonades i canalitzacions de drenatge de condensats. Neteja de sifons.
Verificació d'estat i funcionalitat d'interruptors marxa-parada i selectors
de velocitat de moto ventiladors.
Inspecció de vàlvules automàtiques de control de cabals d'aigua. Verificació
de funcionament i ajust.
Comprovació d'interruptors de flux d'aire. Estat i funcionalitat.
Inspecció de termòstats de control, en ambient o sobre el retorn d'aire als equips.
Comprovació de funcionament i ajust.
Verificació d'estat i funcionalitat de commutadors hivern-estiu.
Verificació d'estat de motors elèctrics. Collament de connexions. Control de consums.
Verificació d'estat de ventiladors. Neteja de rodets i àleps.
Comprovació funcionament del ventilador en totes les velocitats: verificació
d'inexistència de sorolls anòmals, frecs ni vibracions. Correcció de les anomalies
que es detectin.
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les de disseny.
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents