## EQUIPS
LLISTAT DE RECUPERADORS DE CALOR AIRE/AIRE
Tipologia | Identificació instal·lació
RECUPERADORS ESTÀTICS | Plànols, als climatitzadors
RECUPERADORS DE TEMPERATURA I HUMITAT | Plànols, als climatitzadors

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE RECUPERADORS DE CALOR AIRE/AIRE
MENSUAL
Verificació de la inexistència de fuites d'aire per juntes de panells, potres i registres
Inspecció dels filtres d'aire, neteja o substitució segons procedeixi
TRIMESTRAL
Verificació de la inexistència de sorolls o vibracions
Inspecció de la tensió de les corretges de transmissió i inexistència de sorolls anòmals
ANUAL
Verificació d'inexistència d'oxidacions en superfícies exteriors. Neteja i repàs
de pintura, si escau
Verificació d'inexistència d'oxidacions en superfícies interiors. Neteja i repàs
de pintura, si escau
Inspecció de teulades i proteccions superiors exteriors
Inspecció de tancaments de portes i registres. Reparació i canvis de ribets, si escau.
Inspecció dels cargols d'unió de mòduls. Substitució de cargols oxidats
Verificació d'estat d'impermeabilitzacions, juntes i teles asfàltiques. Reparació, si escau
Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació, si escau
Neteja de les superfícies internes de caixes i plaques d'intercanvi tèrmic
Substitució de tambors d'intercanvi tèrmic en recuperadors rotatius
Verificació de la inexistència de sorolls o vibracions procedent de rodaments i coixinets.
Verificació de l'estat de desgast i folgances de coixinets, i substitució, si escau
Verificació de suports de motors d'arrossegament i collament de cargols d'ancoratge
Inspecció de circuits i conductors de posada a terra. Collament de connexions
CADA 2 ANYS
Verificació de l'estat i estanqueïtat d'unions flexibles en embocadures a conductes
i reparació, si escau
Inspecció de greixadors de rodaments i coixinets. Greixatge quan escaigui
Inspecció de l'estat de corretges i corrioles de transmissió i substitució quan escaigui
Inspecció de l'alineació i paral·lelisme de transmissions per corrioles i corretges.
Correcció de la alineació quan procedeixi
Verificació de la subjecció de les corrioles als eixos. Comprovació de folgances en eixos
i substitució de xavetes quan escaigui
Verificació del funcionament de motors d'arrossegament. Collament de connexions elèctriques
Inspecció de circuits elèctrics d'alimentació a motors i les seves proteccions
Inspecció de relés tèrmics i proteccions diferencials de motors, neteja o substitució
de contactes
Verificació de funcionament en condicions normals d'ús, a partir dels senyals de comandament
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les de disseny.
Determinació de rendiments en la recuperació de calor
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents