## EQUIPS
EQUIPAMENT DE LA XARXA DE CANONADES
Tipologia | Identificació instal·lació
Canonada d'aigua | PLÀNOLS I ESQUEMES AE
Filtres | PLÀNOLS I ESQUEMES AE
Aïllament | PLÀNOLS I ESQUEMES AE
Vàlvules | PLÀNOLS I ESQUEMES AE
Purgadors | PLÀNOLS I ESQUEMES AE
Tub Flexibles | PLÀNOLS I ESQUEMES AE
SUBESTACIÓ VEÏNAL UT | PLÀNOLS AE-I01/AE-I02/AE-I06
SUBESTACIÓ VEÏNAL BM | PLÀNOL AE-I01/AE-I03
SUBESTACIÓ ROMANS | PLÀNOL AE-I01/AE-I04
SUBESTACIÓ LOCAL COMERCIAL 2 | PLÀNOL AE-I02

## FREQÜÊNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DELS CIRCUITS HIDRÀULICS
MENSUAL
Verificació d'estat i funcionament del sistema d'omplert automàtic del circuit
Verificació d'estat i funcionalitat de vàlvules de seguretat, comprovació d'actuació
Comprovació del posicionat correcte de cada vàlvula en la condició normal de funcionament
ANUAL
Verificació de l'estat dels aïllaments tèrmics de les canonades i proteccions exteriors
Verificació d'absència d'humitat a l'interior dels aïllaments tèrmics
CADA 2 ANYS
Inspecció de l'estat de les canonades dels circuits primari i secundari, correcció d'oxidacions
Inspecció d'hermeticitat dels circuits, correcció de fuites
Inspecció de l'estat i funcionalitat dels purgadors, neteja
Verificació d'estat i funcionalitat dels vasos d'expansió, comprovació de pressions
Verificació de l'estat i funcionalitat de les vàlvules de tall, que estiguin lliures d'agarrotament
Verificació de l'actuació i funció de cada vàlvula: tancament, regulació, retenció
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents