## Hoja1
LLISTAT D'ACUMULADORS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat
BESCANVIADOR DE PLAQUES | PLÀNOL AE-E06 | 4
BESCANVIADOR DE PLAQUES | PLÀNOL AE-E07 | 4

## FREQÜÈNCIA
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE BESCANVIADORS AIGUA-AIGUA
MENSUAL
Bescanviador de plaques
Inspecció exterior: estanqueïtat, inexistència de fuites de fluid a l'exterior
Bescanviadors de carcassa i tubular o forquetes
Inspecció exterior: estanqueïtat, inexistència de fuites de fluid a l'exterior, estat de juntes
i connexions
Bescanviadors de tub en tub (contracorrent)
Inspecció exterior: estanqueïtat, inexistència de fuites de fluid a l'exterior, estat de connexions
Verificació de la inexistència de fuites d'aigua als dipòsits, inspecció de juntes de tapes de registres
TRIMESTRAL
Bescanviadors de plaques
Verificació d'absència de corrosions en cants de plaques i capçals. Eliminació
d'oxidacions
Comprovació de l'estanqueïtat entre circuits, primari i secundari: inspecció
de l'estat de les juntes
Bescanviadors de carcassa i tubular forquetes
Comprovació d'estanqueïtat entre circuits primari i secundari
Bescanviadors de tub en tub (contracorrent)
Comprovació d'estanqueïtat entre circuits primari i secundari
Neteja química de circuits primari i secundari
ANUAL
Bescanviadors de plaques
Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o reposició, si escau
Obertura del bescanviador. Neteja de plaques, eliminació d'obstruccions i incrustacions.
Substitució de plaques danyades i de juntes
Bescanviadors de carcassa i fes tubular o forquetes
Inspecció exterior de carcasses: estat, pintura, absència de corrosions. Neteja
i eliminació d'oxidacions
Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o reposició, si escau
Inspecció interior de tubs. Neteja mecànica. Verificació de la inexistència de deformacions,
eixamplaments, corrosions, erosions
Neteja i desincrustat de capçals
Bescanviadors de tub en tub (contracorrent)
Inspecció exterior del tub envolupant: estat de pintura, inexistència de corrosions
Inspecció de l'estat de l'aïllament tèrmic. Reparació o reposició, si escau
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents