## EQUIPS
LLISTAT DEL VENTILADORS DE SOBREPRESSIÓ
SOBREPRESSIÓ | CABAL m3/H | Quantitat
SOBREPRESSIÓ ESCALA | 6000 | 9
SOBREPRESSIÓ VESTÍBUL | 1200 | 9
Tipologia | Identificació instal·lació | Fabricant | Model | Caudal [m3/h] | Pressió Estàtica [Pa] | Pot [kW]
Ventilador Sobrepressió | 6.2.4 | S&P | CGT/2-400-6/30-2,2-230/400-3-50-IE2 | 6000 | 516 | 2.2
Ventilador Sobrepressió | 6.2.5 | S&P | CGT/2-400-6/30-2,2-230/400-3-50-IE2 | 6000 | 516 | 2.2
Ventilador Sobrepressió | 6.2.6 | S&P | CVTT-12/12-1150RPM-/4-2,2kW-IE3 | 7000 | 450 | 2.2
Ventilador Sobrepressió | 6.2.12 | S&P | CGT/2-400-6/12-1,1-230/400-3-50-IE2 | 2500 | 401 | 1.1
Ventilador Sobrepressió | 6.2.13 | S&P | CHGT/4-1000-9/10-7,5kW-F400-400/690-3-50HZ-IE3 | 1200 | 165 | 0.55

## Ventilación y Extr
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DELS VENTILADORS DE SOBREPRESSIÓ
MENSUAL
Verificació funcional de sèries exteriors de seguretat i enclavaments externs de motors
de ventiladors
Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast
amb les nominals de placa
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les de disseny.
Determinació de rendiments i factors de transport de l'aire
TRIMESTRAL
Verificació del sentit de rotació dels ventiladors
Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal
Verificació de la inexistència de sorolls causats per lliscament de les corretges de transmissió
Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges,
segons com pertocarà
Verificació de l'alineació de transmissions per corretges i corrioles i ajust, si escau
Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents dels motors
durant el funcionament
Control d'intensitats i temperatures en els conductors d'alimentació a motors
de ventiladors
Inspecció de convertidors de freqüència i dispositius de control de velocitat variable de motors.
Verificació i ajust de condicions de funcionament d'acord a les necessitats, si escau
Inspecció de contactes de contactors, interruptors i relés de protecció de motors,
i substitució, si escau
Verificació de l'actuació de les proteccions magnetotérmiques i diferencials,
externes o internes (Clixon), de motors i ajust, si escau
Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics
de regulació i seguretat
ANUAL
Inspecció d'estat de superfícies exteriors, neteja i eliminació de corrosions
Repàs de pintura de les superfícies exteriors
Inspecció de teules exteriors de protecció
Inspecció de tancaments de portes i registres. Reparació i canvi de rivets, si escau
Inspecció dels cargols d'unió de panells. Substitució de cargols oxidats
Verificació d'estat d'impermeabilitzacions i proteccions, juntes i teles asfàltiques.
Reparació, si escau
Verificació de l'estat i funcionalitat de suports anta vibratoris
Neteja de superfícies interiors de caixes i envolupants
Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació, si escau
Verificació de l'estat de les superfícies exteriors dels ventiladors. Eliminació
d'oxidacions en envolupants. Neteja exterior de les superfícies
Verificació de l'estat de bastidors, suports i elements antivibratoris. Neteja
i eliminació d'oxidacions. Substitució de suports antivibratoris, si escau
Verificació de la inexistència de brutícia acumulada i incrustada en els àleps dels rodetes.
Neteja i desincrustat de rodets i pales
Inspecció de coixinets i rodaments de moto ventiladors: verificació de folgances
i ajust, si escau
Inspecció dels greixadors de rodaments i coixinets, neteja i greixatge, si escau
Verificació de la inexistència de deformacions i frecs dels rodets dels ventiladors
amb els seus envolupants
Verificació de xavetes i xaveteros d'eixos. Ajustos i substitució de xavetes, si escau
Verificació de l'estat de desgast dels canals de les corrioles de transmissió. Substitució
de corrioles, si escau
Verificació d'estat de suports i corredisses de suport de motors. Collament de cargols
d'ancoratge
Comprovació de folgances en coixinets de motors i substitució, si escau
Inspecció de l'aïllament elèctric de línies d'alimentació a motors de ventiladors
Verificació del collament de les connexions elèctriques en les caixes de bornes dels motors
Verificació d'estat i neteja de quadres elèctrics de control, comandament i força, i aplicació
de protecció antihumitat
Inspecció de connexions i línies de posada a terra de motors. Collament de connexions
Inspecció de l'estat del dissipador de calor de convertidors de freqüència o variadors
de velocitat
CADA 2 ANYS
Verificació d'inexistència de fuites d'aire per juntes de panells, portes i registres
Verificació de l'estat i estanqueïtat d'unions flexibles en embocadures a conductes
i reparació, si escau
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents