## EQUIPS
EXTRACCIÓ CUINA I XARXA DE CONDUCTES
Tipologia | Característiques | Quantitat
Ventilador extracció cuines | 9.000 m3/h | 8
Xarxa conductes col·lectiva | DN 550 | 8
Xarxa de conductes individual | DN 150-300 | 48

## FREQÜÈNCIA
EXTRACCIÓ CUINA I XARXA DE CONDUCTES
ANUAL
Conductes
Neteja de conductes i ventilador deixant lliure de greixos totes les superfícies del sistema
MENSUAL
Verificació funcional de sèries exteriors de seguretat i enclavaments externs de motors
de ventiladors
Mesura de tensions i intensitats per fase d'alimentació a motors i contrast
amb les nominals de placa
Presa de dades de condicions de funcionament i comparació amb les de disseny.
Determinació de rendiments i factors de transport de l'aire
TRIMESTRAL
Verificació del sentit de rotació dels ventiladors
Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions anòmales durant el funcionament normal
Verificació de la inexistència de sorolls causats per lliscaments de corretges de transmissió
Inspecció de l'estat de les corretges de transmissió. Ajust de tensió o substitució de corretges,
segons precedeixi
Verificació de l'alineació de transmissions per corretges i corrioles i ajust, si escau
Verificació de la inexistència de sorolls i vibracions anòmales procedents dels motors
durant el funcionament
Control d'intensitats i temperatures en els conductors d'alimentació a motors
de ventiladors
Inspecció de convertidors de freqüència i dispositius de control de velocitat variable de motors.
Verificació i ajust de condicions de funcionament d'acord a les necessitats, si escau
Inspecció de contactes de contactors, interruptors i relés de protecció de motors,
i substitució, si procedeix
Verificació de l'actuació de les proteccions magneto tèrmiques i diferencials,
externes o internes (Clixon), de motors i ajust, si escau
Comprovació d'ajust de punts de consigna i actuació dels elements elèctrics
de regulació i seguretat
ANUAL
Inspecció d'estat de superfícies exteriors, neteja i eliminació de corrosions
Repàs de pintura de les superfícies exteriors
Inspecció de teulades exteriors de protecció
Inspecció de tancaments de portes i registres. Reparació i canvi de rivets, si escau
Inspecció dels cargols d'unió de panells. Substitució de cargols oxidats
Verificació d'estat d'impermeabilitzacions i proteccions, juntes i teles asfàltiques.
Reparació, si procedeix
Verificació de l'estat i funcionalitat de suports antivibratoris
Neteja de superfícies interiors de caixes i envolupants
Inspecció de l'estat dels aïllaments termoacústics interiors i reparació, si escau
Verificació de l'estat de les superfícies exteriors dels ventiladors. Eliminació
d'oxidacions en envolupants. Neteja exterior de les superfícies
Verificació de l'estat de bastidors, suports i elements antivibratoris. Neteja
i eliminació d'oxidacions. Substitució de suports antivibratoris, si escau
Verificació de la inexistència de brutícia acumulada i incrustada en els àleps dels rodetes.
Neteja i desincrustat de rodetes i pales
Inspecció de coixinets i rodaments de moto ventiladors: verificació de folgances
i ajust, si escau
Inspecció dels greixadors de rodaments i coixinets, neteja i greixatge, si escau
Verificació de la inexistència de deformacions i frecs dels rodets dels ventiladors
amb els seus envolupants
Verificació de xavetes i xaveteros d'eixos. Ajustos i substitució de xavetes, si escau
Verificació de l'estat de desgast dels canals de les corrioles de transmissió. Substitució
de corrioles, si escau
Verificació d'estat de suports i corredisses de suport de motors. Estrenyi de cargols
d'ancoratge
Comprovació de folgances en coixinets de motors i substitució, si escau
Inspecció de l'aïllament elèctric de línies d'alimentació a motors de ventiladors
Verificació de l'estrenyi de les connexions elèctriques en les caixes de bornes dels motors
Verificació d'estat i neteja de quadres elèctrics de control, comandament i força, i aplicació
de protecció antihumitat
Inspecció de connexions i línies de posada a terra de motors. Collament de connexions
Inspecció de l'estat del dissipador de calor de convertidors de freqüència o variadors
de velocitat
CADA 2 ANYS
Verificació d'inexistència de fuites d'aire per juntes de panells, portes i registres
Verificació de l'estat i estanqueïtat d'unions flexibles en embocadures a conductes
i reparació, si escau
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents