## EQUIPS
LLISTAT D'ELEMENTS EN SISTEMES HIDRÀULICS ACS
Tipologia | Identificació instal·lació
VÀLVULES DE TALL | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
VÀLVULES DE REGULACIÓ | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
VÀLVULES D'EQUILIBRAT | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
VÀLVULES DE SEGURETAT | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
VÀLVULES DE RETENCIÓ | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
VÀLVULES DE 2 I 3 VIES | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
MANEGUETS ELÀSTICS | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
FILTRES | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
ELEMENTS DE MESURA | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
VASOS EXPANSIÓ | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
TANCAMENTS I EMPAQUETADURES | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
PURGADORS | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
COMTADORS | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11
AIXETES DE PUNT DE CONSUM | PLÀNOL IS-E01 /E02/ I06/ I07/ I08/ I09/ I10/ I11

## FREQÜÈNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE SISTEMES ACS
MENSUAL
Verificació d'estat i funcionament del sistema d'omplert automàtic del circuit primari
Verificació d'estat i funcionalitat de vàlvules de seguretat i comprovació d'actuació
Comprovació del posicionat correcte de cada vàlvula en la condició normal
de funcionament
TRIMESTRAL
Realització d'anàlisi químic i bacteriològic de l'aigua calenta de subministrament a consumidors
ANUAL
Verificació de l'estat dels aïllaments tèrmics de les canonades i reparació
d'aïllaments i proteccions exteriors, si procedeix
Verificació de l'absència de humitat en l'interior dels aïllaments tèrmics
i substitució d'aquests, si hi fossin
Contrast d'instruments de mesura, manòmetres i termòmetres
CADA 2 ANYS
Inspecció de l'estat de les canonades dels circuits primari i secundari:
correcció d'oxidacions
Inspecció de la hermeticitat dels circuits primari i secundari: correcció de fuites
Inspecció d'estat i funcionalitat de purgadors automàtics. Neteja d'orificis
Inspecció d'estat i funcionalitat de purgadors manuals.
Verificació d'estat i funcionalitat de vasos d'expansió. Comprovació de pressions
Verificació d'estat i funcionalitat de vàlvules de tall.
Inspecció dels tancaments i empaquetadures dels eixos de les vàlvules: collament
i correcció de fuites
Verificació de l'actuació i funció de cada vàlvula: tancament, regulació, retenció
VÀLVULES AUTOMÀTIQUES DE REGULACIÓ
Verificació de l'obertura i tancament de les vàlvules automàtiques de control, en manera manual,
desenclavant els servomotors
Inspecció d'ancoratges i mordasses de servomotors.
Inspecció de circuits elèctrics de força i maniobra de servomotors. Collament de connexions
Enclavament dels servomotors i verificació del lliure moviment, i actuació correcta
de les vàlvules en resposta als senyals de comandament en manera automàtica
Verificació de recorreguts d'obertura i tancament de vàlvules automàtiques i ajust, si escau.
Verificació de contactes de final de carrera de servomotors
GENERAL
Inspecció d'estat de quadres elèctrics del sistema de preparació d'ACS.
Neteja interior, verificació de juntes de portes, aplicació de protecció antihumitat
Inspecció de pilots de senyalització i fusibles. Substitució d'elements defectuosos
Collament de connexions elèctriques de tots els circuits
Inspecció dels aparells elèctric, estat de contactes de contactors. Verificació
d'actuació d'interruptors
Verificació i ajust d'instruments de regulació, control i mesura: sensors
de temperatura, termòmetres i manòmetres
Comprovació de pressions de funcionament en circuits de tornada. Verificació
de la inexistència d'obstruccions
Comprovació de la programació d'horaris de parada nocturna de les bombes de retorn
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents