## EQUIPS
LLISTAT DE TERMOS ELÈCTRICS
Tipologia | Identificació instal·lació | Quantitat | Fabricant | Model | Potència [kW] | V[l]
Termo Elèctric ACS | Termo PB BMM | 1 | THERMOR | VM050D325 | 2.1 | 50
Termo Elèctric ACS | Termo PB BTT | 1 | THERMOR | VM050D325 | 2.1 | 50
Termo Elèctric ACS | Termo PB UMU | 1 | THERMOR | VM050D325 | 2.1 | 50
Termo Elèctric 50l | PLÀNOL IS-E01 | 7 |  | 50L
Termo Elèctric 50l | PLÀNOL IS-I07 | 4 |  | 50L

## FREQÜÊNCIES
FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT DE TERMOS ELÈCTRICS
MENSUAL
Activar el mecanisme de descàrrega de la vàlvula de seguretat, per evitar la seva calcificació i verificar
que no es troba bloquejada
ANUAL
Eliminar la cal sense fregar la cuba per evitar el deteriorament del revestiment.
CADA 2 ANYS
Per els aparells amb ànode de magnesi, canviar l'ànode cada dos anys o quan el seu diàmetre
sigui inferior a 10mm.
NORMATIVA
Compliment de les operacions i freqüències establertes per les legislacions vigents